## E_P_Rava-Imp_ELT--
CODICE | D E S C R I Z I O N E | U.m. | PREZZO | % MDO
P60 - MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI
P60.A01.001 | Corda di rame nudo, classe2, da 6 a 120 mmq
|  | kg | 19.46
P60.A01.002 | Treccia di rame da 35 mmq, con diametro del singolo filo non inferiore a 1,8 mm
|  | m | 13.6
P60.A02.001 | Puntazza dispersore in acciaio zincato a croce L= 100 cm
|  | cad | 15.88
P60.A02.002 | croce L= 150 cm
|  | cad | 24.14
P60.A03.001 | Morsetto a pettine
|  | cad | 5.64
P60.A03.003 | Morsetto di connessione fino a 4mm
|  | cad | 0.11
P60.A03.100 | Scatola IP40 3 posti mm 106x71x52 in resina
|  | cad | 0.54
P60.A03.104 | Scatola IP40 in resina da incasso per 4 moduli serie civili 135x74x53,5mm
|  | cad | 1.8
P60.A03.106 | Scatola IP40 da incasso in resina quadrata per 6 moduli (3+3) serie civili 108x118x51,5mm
|  | cad | 5.05
P60.A03.123 | Scatola per pareti divisorie cartongesso 3 posti mm 110x71x52 in resina
|  | cad | 2.85
P60.A03.201 | Cassette di derivazione da incasso in materiale isolante a 1 scomparto mm 118x96x70
|  | cad | 2.19
P60.A03.205 | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante a 1 scomparto mm 160x130x70
|  | cad | 4.12
P60.A04.010 | interruttore serie civile 1P 16A
|  | cad | 5.09
P60.A04.011 | Deviatore unipolare 16 A 250 V
|  | cad | 6.01
P60.A04.012 | Pulsante 1 P - NA In=10A
|  | cad | 7.67
P60.A04.051 | Interruttore bipolare 16 A 250 V
|  | cad | 17.33
P60.A04.055 | Interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi, 230 V ac - 50/60 Hz 1NA 3 A (AC1) 250 V ac, regolazione durata intervento 15 sec. - 10 micad Regolazione soglia crepuscolare micad 10 lux - max. inibito. Sensore con lente fissa. Idoneo per il comando di lampade alogene/carichi resistivi: 700 W, lampade ad incandescenza: 450 W, lampade alogene a bassa tensione (12 V) pilotate da trasformatori toroidali o elettronici: 450 W, lampade fluorescenti non rifasate: 2x58 W, motori e motoriduttori: 400 VA. Non idoneo per lampade fluorescenti rifasate, per lampade a scarica e per tutti i carichi non indicati, per il comando dei quali utilizzare un rele di appoggio.
|  | cad | 205.39
P60.A04.110 | Supporto in resina a 3 moduli
|  | cad | 1.77
P60.A04.111 | a 4 moduli
|  | cad | 3.8
P60.A04.116 | a 3+3 moduli
|  | cad | 5
P60.A04.190 | Tasto falso polo
|  | cad | 1.85
P60.A04.200 | placca 3p finitura standard
|  | cad | 3.67
P60.A04.201 | placca 4p finitura standard
|  | cad | 6.45
P60.A04.206 | placca 3+3p finitura standard
|  | cad | 9.65
P60.A05.101 | Relè monostabile tensione alimentazione 230 V, interruttore unipolare, portata contatto 10 A 400 V AC max
|  | cad | 10.68
P60.A05.151 | Pulsante 1 P - NA con targa portanome illuminabile con lampada 230 V 0.5 W
|  | cad | 32.09
P60.A05.152 | Suoneria in bronzo, alimentazione 230 V a.c. - 8 VA - 80dB.
|  | cad | 41.13
P60.A05.501 | Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE
|  | cad | 17.53
P60.B05.201 | Presa bipasso 2P+T 10-16 A 250 V a.c. interrasse 19 mm e 26 mm, alveoli schermati.
|  | cad | 12.45
P60.B05.202 | Presa 2P+T 16 A 250 Vac (standard italiano/tedesco bivalente) P30-P17 con contatti laterale e centrale di terra per spine UNEL, spine 10 A con spinotti allineati, tipo P30, interasse 19 mm, spine 16 A con spinotti allineati, tipo P17, interasse 26 mm, alveoli schermati.
|  | cad | 12.45
P60.B05.832 | Presa IEC 309 da parete IP55 con interruttore di blocco 3P+T V=400V In=16A
|  | cad | 74.26
P60.B05.833 | 3P+N+T V=400V In=16A
|  | cad | 78.95
P60.C03.000 | Cavo unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR - sezione mmq 1,0
|  | m | 0.27
P60.C03.001 | sezione mmq 1,5
|  | m | 0.34
P60.C03.002 | sezione mmq 2,5
|  | m | 0.54
P60.C03.004 | sezione mmq 4
|  | m | 0.82
P60.C03.006 | sezione mmq 6
|  | m | 1.21
P60.C03.010 | sezione mmq 10
|  | m | 2.4
P60.C03.016 | sezione mmq 16
|  | m | 3.66
P60.C03.025 | sezione mmq 25
|  | m | 5.3
P60.C03.035 | sezione mmq 35
|  | m | 6.81
P60.C04.001 | Cavo unipolare tipo FG17-450/750 V, isolamento con mescola elastomerica qualità G17 senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridottissima emissione di fumi e opachi e gas corrosivi. CEI 20-22/2, CEI 20-35, CEI 20-37/2, CEI 20-38, UNEL 35716. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), classe Cca - s1, d1, a1. - sezione mmq 1,5
|  | m | 0.52
P60.C04.002 | sezione mmq 2,5
|  | m | 0.8
P60.C04.004 | sezione mmq 4
|  | m | 1.23
P60.C04.006 | sezione mmq 6
|  | m | 1.82
P60.C04.010 | sezione mmq 10
|  | m | 2.91
P60.C04.016 | sezione mmq 16
|  | m | 4.59
P60.C04.025 | sezione mmq 25
|  | m | 7.02
P60.C04.035 | sezione mmq 35
|  | m | 9.11
P60.D21.001 | Cavo flessibile unipolare FG16R16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI sezione 1,5 mmq
|  | m | 0.78
P60.D21.002 | sezione 2,5 mmq
|  | m | 0.96
P60.D21.004 | sezione 4 mmq
|  | m | 1.21
P60.D21.006 | sezione 6 mmq
|  | m | 1.59
P60.D21.010 | sezione 10 mmq
|  | m | 2.57
P60.D21.016 | sezione 16 mmq
|  | m | 3.73
P60.D21.025 | sezione 25 mmq
|  | m | 5.41
P60.D21.035 | sezione 35 mmq
|  | m | 6.89
P60.D21.050 | sezione 50 mmq
|  | m | 8.78
P60.D21.070 | sezione 70 mmq
|  | m | 13.3
P60.D21.095 | sezione 95 mmq
|  | m | 17.55
P60.D22.001 | Cavo flessibile bipolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI sezione 1,5 mmq
|  | m | 1
P60.D22.002 | sezione 2,5 mmq
|  | m | 1.38
P60.D22.004 | sezione 4 mmq
|  | m | 1.95
P60.D22.006 | sezione 6 mmq
|  | m | 2.73
P60.D22.010 | sezione 10 mmq
|  | m | 4.58
P60.D22.016 | sezione 16 mmq
|  | m | 6.96
P60.D22.025 | sezione 25 mmq
|  | m | 10.47
P60.D23.001 | Cavo flessibile tripolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI sezione 1,5 mmq
|  | m | 1.28
P60.D23.002 | sezione 2,5 mmq
|  | m | 1.91
P60.D23.004 | sezione 4 mmq
|  | m | 2.76
P60.D23.006 | sezione 6 mmq
|  | m | 3.77
P60.D23.010 | sezione 10 mmq
|  | m | 6.44
P60.D23.016 | sezione 16 mmq
|  | m | 10.36
P60.D23.025 | sezione 25 mmq
|  | m | 13.16
P60.D24.001 | Cavo flessibile quadripolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI sezione 1,5 mmq
|  | m | 1.63
P60.D24.002 | sezione 2,5 mmq
|  | m | 2.35
P60.D24.004 | sezione 4 mmq
|  | m | 3.52
P60.D24.006 | sezione 6 mmq
|  | m | 5.21
P60.D24.010 | sezione 10 mmq
|  | m | 8.32
P60.D24.016 | sezione 16 mmq
|  | m | 12.76
P60.D24.025 | sezione 25 mmq
|  | m | 21.38
P60.D24.035 | sezione 4x35 mmq
|  | m | 27.94
P60.D24.050 | sezione 4x50 mmq
|  | m | 35.09
P60.D25.001 | Cavo flessibile Pentapolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 5x1,5 mmq
|  | m | 2.02
P60.D25.002 | sezione 5x2,5 mmq
|  | m | 2.82
P60.D25.004 | sezione 5x4 mmq
|  | m | 4.4
P60.D25.006 | sezione 5x6 mmq
|  | m | 6.07
P60.D25.010 | sezione 5x10 mmq
|  | m | 10.4
P60.D25.016 | sezione 5x16 mmq
|  | m | 16.19
P60.D25.025 | sezione 5x25 mmq
|  | m | 25.1
P60.D26.071 | Cavo flessibile Multipolare FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 7G1,5 mmq
|  | m | 3.69
P60.D26.101 | sezione 10G1,5 mmq
|  | m | 4.95
P60.D26.121 | sezione 12G1,5 mmq
|  | m | 5.82
P60.D31.010 | Cavo flessibile unipolare FG16M16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. sezione 10 mmq
|  | m | 2.66
P60.D31.016 | sezione 16 mmq
|  | m | 3.49
P60.D31.025 | sezione 25 mmq
|  | m | 5.55
P60.D31.035 | sezione 35 mmq
|  | m | 7.05
P60.D31.050 | sezione 50 mmq
|  | m | 9.87
P60.D31.070 | sezione 70 mmq
|  | m | 13.71
P60.D31.095 | sezione 95 mmq
|  | m | 17.94
P60.D31.120 | sezione 120 mmq
|  | m | 22.8
P60.D32.001 | Cavo flessibile Bipolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. sezione 2x1,5 mmq
|  | m | 1.11
P60.D32.002 | sezione 2x2,5 mmq
|  | m | 1.56
P60.D32.004 | sezione 2x4 mmq
|  | m | 2.24
P60.D32.006 | sezione 2x6 mmq
|  | m | 3.1
P60.D32.010 | sezione 2x10 mmq
|  | m | 5.17
P60.D32.016 | sezione2x16 mmq
|  | m | 7.48
P60.D32.025 | sezione 2x25 mmq
|  | m | 11.16
P60.D33.001 | Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. sezione 3x1,5 mmq
|  | m | 1.51
P60.D33.002 | sezione 3x2,5 mmq
|  | m | 2.07
P60.D33.004 | sezione 3x4 mmq
|  | m | 3.02
P60.D33.006 | sezione 3x6 mmq
|  | m | 4.31
P60.D33.010 | sezione 3x10 mmq
|  | m | 7.51
P60.D33.016 | sezione 3x16 mmq
|  | m | 11.39
P60.D33.025 | sezione 3x25 mmq
|  | m | 17.37
P60.D33.035 | sezione 3x35 mmq
|  | m | 23.3
P60.D34.001 | Cavo flessibile quadripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. sezione 4x1,5 mmq
|  | m | 1.87
P60.D34.002 | sezione 4x2,5 mmq
|  | m | 2.66
P60.D34.004 | sezione 4x4 mmq
|  | m | 3.91
P60.D34.006 | sezione 4x6 mmq
|  | m | 5.59
P60.D34.010 | sezione 4x10 mmq
|  | m | 9.84
P60.D34.016 | sezione 4x16 mmq
|  | m | 15.19
P60.D34.025 | sezione 4x25 mmq
|  | m | 21.52
P60.D35.001 | Cavo flessibile pentapolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. sezione 5x1,5 mmq
|  | m | 2.19
P60.D35.002 | sezione 5x2,5 mmq
|  | m | 3.26
P60.D35.004 | sezione 5x4 mmq
|  | m | 4.77
P60.D35.006 | sezione 5x6 mmq
|  | m | 6.51
P60.D35.010 | sezione 5x10 mmq
|  | m | 11.54
P60.D35.016 | sezione 5x16 mmq
|  | m | 18.19
P60.D35.025 | sezione 5x25 mmq
|  | m | 27.83
P60.D41.010 | Cavo FG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LS0H). Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 1x10 mmq.
|  | m | 2.67
P60.D41.016 | formazione 1x16 mmq.
|  | m | 4
P60.D41.025 | formazione 1x25 mmq.
|  | m | 5.55
P60.D41.035 | formazione 1x35 mmq.
|  | m | 7.37
P60.D41.050 | formazione 1x50 mmq.
|  | m | 10.37
P60.D42.001 | Cavo FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LS0H). Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3 Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 2x1.5 mmq.
|  | m | 1.82
P60.D42.002 | formazione 2x2.5 mmq.
|  | m | 2.38
P60.D42.004 | formazione 2x4 mmq.
|  | m | 3.14
P60.D42.006 | formazione 2x6 mmq.
|  | m | 4.71
P60.D42.010 | formazione 2x10 mmq.
|  | m | 6.16
P60.D42.016 | formazione 2x16 mmq.
|  | m | 8.35
P60.D42.025 | formazione 2x25 mmq.
|  | m | 11.63
P60.D43.001 | formazione 3x1.5 mmq.
|  | m | 2.35
P60.D43.002 | formazione 3x2.5 mmq.
|  | m | 3.14
P60.D43.004 | formazione 3x4 mmq.
|  | m | 4.3
P60.D43.006 | formazione 3x6 mmq.
|  | m | 5.63
P60.D43.010 | formazione 3x10 mmq.
|  | m | 8.25
P60.D43.016 | formazione 3x16 mmq.
|  | m | 12.45
P60.D43.025 | formazione 3x25 mmq.
|  | m | 20.39
P60.D44.001 | formazione 4x1.5 mmq.
|  | m | 2.91
P60.D44.002 | formazione 4x2.5 mmq.
|  | m | 3.88
P60.D44.004 | formazione 4x4 mmq.
|  | m | 5.59
P60.D44.006 | formazione 4x6 mmq.
|  | m | 6.88
P60.D44.010 | formazione 4x10 mmq.
|  | m | 11.25
P60.D44.016 | formazione 4x16 mmq.
|  | m | 17.33
P60.D44.025 | formazione 4x25 mmq.
|  | m | 25.54
P60.D45.001 | formazione 5x1.5 mmq.
|  | m | 3.66
P60.D45.002 | formazione 5x2.5 mmq.
|  | m | 4.59
P60.D45.004 | formazione 5x4 mmq.
|  | m | 6.44
P60.D45.006 | formazione 5x6 mmq.
|  | m | 8.61
P60.D45.010 | formazione 5x10 mmq.
|  | m | 14.23
P60.D45.016 | formazione 5x16 mmq.
|  | m | 20.35
P60.D45.025 | formazione 5x25 mmq.
|  | m | 32.57
P60.D51.010 | Cavo FTG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120) Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 1x10 mmq.
|  | m | 4.54
P60.D51.016 | formazione 1x16 mmq.
|  | m | 6.57
P60.D51.025 | formazione 1x25 mmq.
|  | m | 10.09
P60.D51.035 | formazione 1x35 mmq.
|  | m | 13
P60.D51.050 | formazione 1x50 mmq.
|  | m | 18.25
P60.D52.001 | Cavo FTG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120) Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 2x1.5 mmq.
|  | m | 2.77
P60.D52.002 | formazione 2x2.5 mmq.
|  | m | 3.61
P60.D52.004 | formazione 2x4 mmq.
|  | m | 4.73
P60.D52.006 | formazione 2x6 mmq.
|  | m | 6
P60.D52.010 | formazione 2x10 mmq.
|  | m | 9.54
P60.D52.016 | formazione 2x16 mmq.
|  | m | 14.43
P60.D52.025 | formazione 2x25 mmq.
|  | m | 22.63
P60.D53.001 | formazione 3x1.5 mmq.
|  | m | 3.8
P60.D53.002 | formazione 3x2.5 mmq.
|  | m | 4.73
P60.D53.004 | formazione 3x4 mmq.
|  | m | 6.38
P60.D53.006 | formazione 3x6 mmq.
|  | m | 8.29
P60.D53.010 | formazione 3x10 mmq.
|  | m | 13.27
P60.D53.016 | formazione 3x16 mmq.
|  | m | 19.34
P60.D53.025 | formazione 3x25 mmq.
|  | m | 30.18
P60.D54.001 | formazione 4x1.5 mmq.
|  | m | 4.68
P60.D54.002 | formazione 4x2.5 mmq.
|  | m | 6.06
P60.D54.004 | formazione 4x4 mmq.
|  | m | 8.27
P60.D54.006 | formazione 4x6 mmq.
|  | m | 10.66
P60.D54.010 | formazione 4x10 mmq.
|  | m | 17.28
P60.D54.016 | formazione 4x16 mmq.
|  | m | 25.5
P60.D54.025 | formazione 4x25 mmq.
|  | m | 38.52
P60.D55.001 | formazione 5x1.5 mmq.
|  | m | 5.74
P60.D55.002 | formazione 5x2.5 mmq.
|  | m | 7.37
P60.D55.004 | formazione 5x4 mmq.
|  | m | 10.22
P60.D55.006 | formazione 5x6 mmq.
|  | m | 13.59
P60.D55.010 | formazione 5x10 mmq.
|  | m | 21.18
P60.D55.016 | formazione 5x16 mmq.
|  | m | 31.57
P60.D55.025 | formazione 5x25 mmq.
|  | m | 48.45
P60.E10.016 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie media IMQ, con tirafilo, costruita secondo le norme EN 61386-1 EN 61386-21, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini. Diametro esterno mm 16
|  | m | 0.49
P60.E10.020 | Diametro esterno mm 20
|  | m | 0.7
P60.E10.025 | Diametro esterno mm 25
|  | m | 0.95
P60.E10.032 | Diametro esterno mm 32
|  | m | 1.88
P60.E10.040 | Diametro esterno mm 40
|  | m | 2.18
P60.E10.050 | Diametro esterno mm 50
|  | m | 3.11
P60.E10.063 | Diametro esterno mm 63
|  | m | 4.9
P60.E14.016 | Tubo rigido in PVC serie media autoestinguente rispondente alle normative EN 61386-1 EN 61386- 21. diametro mm 16
|  | m | 0.9
P60.E14.020 | diametro mm 20
|  | m | 1.13
P60.E14.025 | diametro mm 25
|  | m | 1.61
P60.E14.032 | diametro mm 32
|  | m | 2.45
P60.E14.040 | diametro mm 40
|  | m | 3.48
P60.E14.050 | diametro mm 50
|  | m | 6.46
P60.E14.063 | diametro mm 63
|  | m | 9.03
P60.E21.201 | Contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40
|  | cad | 2.72
P60.E21.203 | modulari a 3 posti IP 40
|  | cad | 4.24
P60.E21.244 | Cassetta di derivazione e connessione da parete IP44 in materiale isolante con passacavi e coperchio basso a vite. Dimensioni 120x80x50 mm.
|  | cad | 6.53
P60.E21.255 | Cassetta di derivazione e connessione da parete IP55 in materiale isolante con passacavi e coperchio basso a vite, pareti con passacavi. Dimensioni 100x100x50 mm.
|  | cad | 7.36
P60.E21.316 | Manicotto di giunzione lineare per tubo rigido IP40 termoplastico autoestiguente EN 61386-1 EN 61386-21. diametro mm 16
|  | cad | 0.24
P60.E21.320 | diametro mm 20
|  | cad | 0.29
P60.E21.325 | Manicotto di giunzione lineare per tubo rigido IP40 termoplastico autoestiguente EN 61386-1 EN 61386-21. diametro mm 25
|  | cad | 0.34
P60.E21.332 | diametro mm 32
|  | cad | 0.63
P60.E21.340 | diametro mm 40
|  | cad | 0.9
P60.E21.350 | diametro mm 50
|  | cad | 1.53
P60.E21.363 | diametro mm 63
|  | cad | 2.91
P60.E21.416 | Curva a raggio stretto per tubo rigido IP40 termoplastico autoestiguente EN 61386-1 EN 61386- 21. diametro mm 16
|  | cad | 0.38
P60.E21.420 | diametro mm 20
|  | cad | 0.51
P60.E21.425 | diametro mm 25
|  | cad | 0.81
P60.E21.432 | diametro mm 32
|  | cad | 1.53
P60.E21.440 | diametro mm 40
|  | cad | 2.15
P60.E21.450 | diametro mm 50
|  | cad | 3.82
P60.E21.463 | diametro mm 63
|  | cad | 15.04
P60.E21.932 | Supporti a scatto per fissaggio a parete di tubi rigidi e cavi diametro fino a 32 mm
|  | cad | 0.32
P60.E21.991 | Tassello tipo fisher da mm 6
|  | cad | 0.06
P60.E30.016 | Tubazione metallica portacavi rigida tipo elios zincato, filettabile. Diametro esterno mm 16
|  | m | 3.19
P60.E30.020 | Diametro esterno mm 20
|  | m | 3.87
P60.E30.025 | Diametro esterno mm 25
|  | m | 6.16
P60.E30.032 | Diametro esterno mm 32
|  | m | 7.82
P60.E30.040 | Diametro esterno mm 40
|  | m | 9.56
P60.E30.050 | Diametro esterno mm 50
|  | m | 12.25
P60.E30.063 | Diametro esterno mm 63
|  | m | 22.86
P60.F15.001 | Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita'). in materiale plastico antiurto autoestinguente 20x10 mm
|  | m | 4.16
P60.F15.002 | antiurto 20x10 mm con setto separatore
|  | m | 5.71
P60.F15.003 | antiurto autoestinguente 30x10 mm
|  | m | 4.5
P60.F15.004 | antiurto 30x10 mm con setto separatore
|  | m | 5.81
P60.F15.005 | antiurto autoestinguente 15x17 mm
|  | m | 4.5
P60.F15.006 | antiurto 25/30 x 17 mm
|  | m | 6.44
P60.F15.007 | antiurto 40x17 mm con setto separatore
|  | m | 9.51
P60.F15.008 | antiurto 60x17 mm con due setti separatori
|  | m | 13.61
P60.F45.010 | Passerella portacavi a rete elettrosaldata con zincatura a caldo, da installare su mensole di supporto a parete o soffitto, dimensioni 100x50 mm
|  | m | 17.63
P60.F45.015 | dimensioni 150x50 mm
|  | m | 22.72
P60.F45.020 | dimensioni 200x50 mm
|  | m | 25.57
P60.F45.030 | dimensioni 300x50 mm
|  | m | 41.11
P60.F45.110 | dimensioni 100x100 mm
|  | m | 15.98
P60.F45.115 | dimensioni 150x100 mm
|  | m | 20.59
P60.F45.120 | dimensioni 200x100 mm
|  | m | 23.17
P60.F45.130 | dimensioni 300x100 mm
|  | m | 31.04
P60.F50.001 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato sendzimir realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. di larghezza minima assimilabile a mm 50 altezza mm 50
|  | m | 9.12
P60.F50.002 | mm 100 altezza mm 50
|  | m | 13.45
P60.F50.003 | mm 150 altezza mm 50
|  | m | 16.63
P60.F50.004 | mm 200 altezza mm 50
|  | m | 21.88
P60.F50.005 | mm 300 altezza mm 50
|  | m | 29.36
P60.F50.051 | mm 50 altezza mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 30.16
P60.F50.052 | mm 100 altezza mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 35.03
P60.F50.053 | mm 150 altezza mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 44.14
P60.F50.054 | mm 200 altezza mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 55.27
P60.F50.055 | mm 300 altezza mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 73.9
P60.F50.101 | Passerella portacavi asolata rinforzata in acciaio zincato sendzimir realizzata in lamiera di acciaio asolata, coperchio compreso, di spessore minimo pari a mm 1,2 per larghezza max mm 100 e mm 1,5 per misure superiori. di larghezza minima assimilabile a mm 50 altezza mm 50
|  | m | 31.01
P60.F50.102 | a mm 100 altezza mm 100
|  | m | 39.25
P60.F50.103 | a mm 150 altezza mm 100
|  | m | 73.65
P60.F50.104 | a mm 200 altezza mm 100
|  | m | 81.23
P60.F50.105 | a mm 300 altezza mm 100
|  | m | 98.39
P60.F90.110 | Giunzione con bulloni per passerella portacavi a rete elettrosaldata composta da giunzione diritta e cad3 contropiastrine di unione con bullone saldato e dado di chiusura. Elementi trattati mediante elettrozincatura bicromata.
|  | cad | 3.92
P60.F90.501 | Sospensione a graffa per passerella portacavi a rete elettrosaldata completa di rivetto di sicurezza
|  | cad | 2.04
P60.F90.505 | Staffa da parete per attacco rapido canaline fino a 300 mm
|  | cad | 14.81
P60.F90.510 | Tassello per fissaggi pesanti in acciaio zincopassivato, con vite da 8 mm a testa esagonale in acciaio classe 8.8, lunghezza 60 mm.
|  | cad | 1.56
P60.F90.551 | Barra filettata in acciaio zincato, con filettatura M 8, lunghezza 1 m.
|  | cad | 3.36
P60.G | INTERRUTTORI / CENTRALINI
P60.G00.000 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5kA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruzione 4,5kA unipolare1P fino a 8A
|  | cad | 16.63
P60.G00.001 | unipolare 1P da 10A a 32A
|  | cad | 16.88
P60.G00.010 | unipolare 1P+N fino a 8A
|  | cad | 28.78
P60.G00.011 | unipolare 1P+N da 10A a 32A
|  | cad | 22.37
P60.G00.012 | unipolare 1P+N da 40A a 63A
|  | cad | 28.78
P60.G00.020 | bipolare 2P fino a 8A
|  | cad | 30.04
P60.G00.021 | bipolare 2P da 10A a 32A
|  | cad | 30.01
P60.G00.022 | bipolare 2P da 40A a 63A
|  | cad | 43.4
P60.G00.030 | tripolare 3P fino a 8A
|  | cad | 65.81
P60.G00.031 | tripolare 3P da 10A a 32A
|  | cad | 80.58
P60.G00.032 | tripolare 3P da 40A a 63A
|  | cad | 80.97
P60.G00.040 | quadripolare 4P fino a 8A
|  | cad | 79.64
P60.G00.041 | quadripolare 4P da 10A a 32A
|  | cad | 80.58
P60.G00.042 | quadripolare 4P da da 40A a 63A
|  | cad | 104.92
P60.G00.100 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. interruzione 6KA unipolare fino a 8A
|  | cad | 32.28
P60.G00.110 | unipolare da 10A a 32A
|  | cad | 28.92
P60.G00.120 | unipolare da 40A a 63A
|  | cad | 36.14
P60.G00.130 | unipolare+N fino a 8A
|  | cad | 58.09
P60.G00.140 | unipolare+N da 10A a 32A
|  | cad | 46.97
P60.G00.150 | unipolare+N da 40A a 63A
|  | cad | 64.59
P60.G00.200 | bipolare fino a 8A
|  | cad | 60.4
P60.G00.210 | bipolare da 10A a 32A
|  | cad | 57.62
P60.G00.220 | bipolare da 40A a 63A
|  | cad | 86.87
P60.G00.300 | tripolare fino a 8A
|  | cad | 124.73
P60.G00.310 | tripolare da 10A a 32A
|  | cad | 96.84
P60.G00.320 | tripolare da 40A a 63A
|  | cad | 131.5
P60.G00.400 | quadripolare fino a 8A
|  | cad | 164.97
P60.G00.410 | quadripolare da 10A a 32A
|  | cad | 127.92
P60.G00.420 | quadripolare da 40A a 63A
|  | cad | 167.76
P60.G05.100 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C con potere di interruzione 10 kA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2. interruzione 10 kA unipolare fino a 8A
|  | cad | 39.13
P60.G05.110 | unipolare da 10A a 32A
|  | cad | 34.34
P60.G05.120 | unipolare da 40A a 63A
|  | cad | 40.85
P60.G05.130 | unipolare+cadA. fino a 8A
|  | cad | 94.63
P60.G05.140 | unipolare+cadA. da 10A a 32A
|  | cad | 81.49
P60.G05.150 | unipolare+cadA. da 40A a 63A
|  | cad | 106.7
P60.G05.200 | bipolare fino a 8A
|  | cad | 80.49
P60.G05.210 | bipolare da 10A a 32A
|  | cad | 75.15
P60.G05.220 | bipolare da 40A a 63A
|  | cad | 96.84
P60.G05.300 | tripolare fino a 8A
|  | cad | 143.7
P60.G05.310 | tripolare da 10A a 32A
|  | cad | 136.62
P60.G05.320 | tripolare da 40A a 63A
|  | cad | 179.12
P60.G05.400 | quadripolare fino a 8A
|  | cad | 155
P60.G05.410 | quadripolare da 10A a 32A
|  | cad | 150.89
P60.G05.420 | quadripolare da 40A a 63A
|  | cad | 196.11
P60.G10.013 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, caratteristica C, potere di interruzione 4.5KA; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. corrente nominale fino a 6 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC
|  | cad | 125.99
P60.G10.014 | corrente nominale da 10 a 25 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC
|  | cad | 125.99
P60.G10.015 | corrente nominale 32 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC
|  | cad | 112.03
P60.G10.016 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, caratteristica C, potere di interruzione 4.5KA; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. corrente nominale fino a 6 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 156.2
P60.G10.017 | corrente nominale da 10 a 25 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 143.02
P60.G10.018 | corrente nominale 32 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 156.2
P60.G10.061 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, Icc = 6kA, ; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. corrente nominale fino a 32 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC
|  | cad | 171.75
P60.G10.093 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 2P, Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Icc = 6kA, corrente nominale fino a 32 A, corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo F
|  | cad | 251.04
P60.G20 | Blocchi Differenziali accoppiabili Tipo AC
P60.G20.201 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 25A 30mA
|  | cad | 125.53
P60.G20.202 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 40A 30mA
|  | cad | 119.23
P60.G20.203 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 63A 30mA
|  | cad | 147.04
P60.G20.211 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 25A 300mA
|  | cad | 106.79
P60.G20.212 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 40A 300mA
|  | cad | 109.56
P60.G20.213 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AC 63A 300mA
|  | cad | 117.15
P60.G20.302 | Blocco Differenziale accoppiabile 3 Poli Tipo AC 40A 30mA
|  | cad | 198.85
P60.G20.303 | Blocco Differenziale accoppiabile 3 Poli Tipo AC 63A 30mA
|  | cad | 221.16
P60.G20.312 | Blocco Differenziale accoppiabile 3 Poli Tipo AC 40A 300mA
|  | cad | 158.59
P60.G20.401 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 25A 30mA
|  | cad | 213.19
P60.G20.403 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 63A 30mA
|  | cad | 180.05
P60.G20.411 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 25A 300mA
|  | cad | 163.56
P60.G20.413 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 63A 300mA
|  | cad | 171.75
P60.G20.421 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 25A 500mA
|  | cad | 163.56
P60.G20.423 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 63A 500mA
|  | cad | 171.75
P60.G21 | Blocchi Differenziali accoppiabili Tipo A
P60.G21.201 | Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo A 25A 30mA
|  | cad | 158.59
P60.G21.203 | Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo A 63A 30mA
|  | cad | 177.72
P60.G21.211 | Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo A 25A 300mA
|  | cad | 127.92
P60.G21.213 | Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo A 63A 300mA
|  | cad | 141.06
P60.G21.303 | Blocco Differenziale accoppiabile 3 Poli Tipo A 63A 30mA
|  | cad | 265.79
P60.G21.401 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo A 25A 30mA
|  | cad | 260.21
P60.G21.403 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo A 63A 30mA
|  | cad | 277.34
P60.G21.411 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AC 25A 300mA
|  | cad | 202.43
P60.G21.413 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo A 63A 300mA
|  | cad | 225.54
P60.G21.6 | Blocco Differenziale accoppiabile Tipo AS
P60.G21.613 | Blocco Differenziale accoppiabile 2 Poli Tipo AS 63A 300mA
|  | cad | 196.45
P60.G21.813 | Blocco Differenziale accoppiabile 4 Poli Tipo AS 63A 300mA
|  | cad | 315.2
P60.G22 | Modulo Differenziale accoppiabile Tipo B - Tipo F
P60.G22.603 | Modulo Differenziale accoppiabile 2P 63A 400V Tipo F IP20 3M - Idn = 30 mA
|  | cad | 243.16
P60.G22.703 | Modulo Differenziale accoppiabile 3P 63A 400V Tipo F IP20 3M - Idn = 30 mA
|  | cad | 262.39
P60.G22.891 | Modulo Differenziale accoppiabile 4P 32A 400V Tipo F IP20 6M - Idn = 300 mA oppure 500 mA oppure 1A
|  | cad | 267.61
P60.G22.893 | Modulo Differenziale accoppiabile 4P 63A 400V Tipo F IP20 6M - Idn = 300 mA oppure 500 mA oppure 1A
|  | cad | 355.83
P60.G3 | Differenziali PURI
P60.G30.201 | Interruttore differenziale puro 2 Poli Tipo AC 25A 30mA
|  | cad | 123.97
P60.G30.203 | Tipo AC 63A 30mA
|  | cad | 235.54
P60.G30.211 | Tipo AC 25A 300mA
|  | cad | 117.33
P60.G30.213 | Tipo AC 63A 300mA
|  | cad | 211.19
P60.G30.401 | Interruttore differenziale puro 4 Poli Tipo AC 25A 30mA
|  | cad | 175.33
P60.G30.403 | Tipo AC 63A 30mA
|  | cad | 310.81
P60.G30.411 | Tipo AC 25A 300mA
|  | cad | 158.95
P60.G30.413 | Tipo AC 63A 300mA
|  | cad | 158.95
P60.G31.201 | Interruttore differenziale puro 2 Poli Tipo A 25A 30mA
|  | cad | 146.99
P60.G31.203 | Tipo A 63A 30mA
|  | cad | 248.38
P60.G31.211 | Tipo A 25A 300mA
|  | cad | 128.4
P60.G31.213 | Tipo A 63A 300mA
|  | cad | 232
P60.G31.401 | Interruttore differenziale puro 4 Poli Tipo A 25A 30mA
|  | cad | 191.71
P60.G31.403 | Tipo A 63A 30mA
|  | cad | 342.25
P60.G31.411 | Tipo A 25A 300mA
|  | cad | 170.9
P60.G31.413 | Tipo A 63A 300mA
|  | cad | 315.68
P60.G31.602 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO PER DISPOSITIVI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - Il tipo A[EV] interviene in caso di correnti di guasto con componenti in corrente continua maggiori di 6mA- IDP - 2P 40A TIPO A[EV] Idn=0,03A - 4 MODULI
|  | cad | 657.04
P60.G31.802 | IDP - 4P 40A TIPO A[EV] Idn=0,03A - 4 MODULI
|  | cad | 841.23
P60.G32.201 | Interruttore differenziale puro 2 Poli Tipo B 25A 30mA
|  | cad | 911.05
P60.G32.203 | Tipo B 63A 30mA
|  | cad | 1302.44
P60.G32.211 | Tipo B 25A 300mA
|  | cad | 809.09
P60.G32.213 | Tipo B 63A 300mA
|  | cad | 1251.46
P60.G32.401 | Interruttore differenziale puro 4 Poli Tipo B 25A 30mA
|  | cad | 1063.99
P60.G32.403 | Tipo B 63A 30mA
|  | cad | 1566.39
P60.G32.411 | Tipo B 25A 300mA
|  | cad | 953.81
P60.G32.413 | Tipo B 63A 300mA
|  | cad | 1413.45
P60.G32.603 | Interruttore differenziale puro 2 Poli Tipo F 63A 30mA
|  | cad | 345.79
P60.G32.803 | Interruttore differenziale puro 4 Poli Tipo F 63A 30mA
|  | cad | 465.77
P60.G50 | Centralino da incasso, corpo in materiale plastico,
P60.G50.001 | Centralino da incasso, corpo in dimensioni 83x160x74 mm. 2 moduli
|  | cad | 6.74
P60.G50.002 | dimensioni 120x160x85 mm. 4 moduli
|  | cad | 18.65
P60.G50.004 | dimensioni 240x195x85 mm. 8 moduli
|  | cad | 33.12
P60.G50.005 | dimensioni 330x270x85 mm. 12 moduli
|  | cad | 42.47
P60.G50.006 | dimensioni 465x310x85 mm. 18 moduli
|  | cad | 78.1
P60.G50.007 | dimensioni 330x420x85 mm. 24 moduli
|  | cad | 86.51
P60.G50.008 | dimensioni 465x505x85 mm. 36 moduli
|  | cad | 134.15
P60.G50.009 | dimensioni 465x680x95 mm. 54 moduli
|  | cad | 214.73
P60.G50.010 | dimensioni 465x855x95 mm. 72 moduli
|  | cad | 320.11
P60.G50.104 | Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40, dimensioni 180x200x100 mm. 8 moduli
|  | cad | 35.86
P60.G50.105 | dimensioni 280x225x100 mm. 12 moduli
|  | cad | 50.83
P60.G50.107 | dimensioni 280x350x100 mm. 24 moduli (12x2)
|  | cad | 76.15
P60.G50.108 | dimensioni 400x400x130 mm. 36 moduli (18x2)
|  | cad | 135.92
P60.G50.109 | dimensioni 400x550x130 mm. 54 moduli (18x3)
|  | cad | 212.96
P60.G50.110 | dimensioni 400x850x150 mm. 72 moduli (18x4)
|  | cad | 370.58
P60.G50.202 | Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 65, dimensioni 143x210x100 mm. 4 moduli
|  | cad | 36.57
P60.G50.204 | dimensioni 215x210x100 mm. 8 moduli
|  | cad | 42.73
P60.G50.205 | dimensioni 298x260x140 mm. 12 moduli
|  | cad | 77.92
P60.G50.206 | dimensioni 410x285x140 mm. 18 moduli
|  | cad | 104.49
P60.G50.207 | dimensioni 298x420x140 mm. 24 moduli
|  | cad | 123.08
P60.G50.208 | dimensioni 410x463x140 mm. 36 moduli
|  | cad | 182.41
P60.G50.209 | dimensioni 410x655x140 mm. 54 moduli
|  | cad | 296.2
P60.G50.210 | dimensioni 410x878x160 mm. 72 moduli
|  | cad | 441.86
P60.G50.402 | Centralino da incasso, di colore rosso, per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, dimensioni 145x200x70 mm. da 4 moduli EN 50022
|  | cad | 71.11
P60.G50.412 | dimensioni 108x180x100 mm. da 4 moduli EN 50022
|  | cad | 77.04
P60.N01.001 | Torretta bifacciale 4+4 moduli in resina grigio antracite - su appositi supporti da pavimento
|  | cad | 88.94
P60.N02.001 | Torretta a scomparsa 24/30 moduli - completa di coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica. Torretta 24/30 moduli coperchio con finitura inox
|  | cad | 320.4
P60.N02.002 | Torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica. Modulo di pre-cablaggio per torrette a scomparsa 8/10 e 16/20 moduli
|  | cad | 23.54
P60.N02.003 | Torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica. Supporto portafrutti per 5 moduli da utilizzare in torrette a scomparsa
|  | cad | 11.68
P60.N02.011 | Torretta a scomparsa 24/30 moduli - completa di coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica. Torretta 24/30 moduli
|  | cad | 256.93
P60.P03.128 | Lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42 , batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22. dispositivo di autodiagnosi, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 123.31
P60.P03.142 | Lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 4,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, flusso medio in emergenza 470 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 120.02
P60.P03.182 | Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, batteria Li-FePO4; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, fornita in opera. flusso medio in emergenza 820 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 131.32
P60.P03.228 | Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP65, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 137.11
P60.P03.254 | Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, flusso medio in SE 535 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 125.05
P60.P04.224 | Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, Alimentazione: 230 V - 50 Hz, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; batteria LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato); Staffa a bandiera e Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 24 m
|  | cad | 111.85
P60.P04.230 | Distanza di visibilità: 30 m
|  | cad | 125.31
P60.P04.422 | Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 1,7 W; Luminosità ridotta 1,0 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 22 m
|  | cad | 118.32
P60.P04.432 | Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 3 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 32 m
|  | cad | 154.23
P60.P04.530 | Lampada segnalazione emergenza SA (sempre accesa). Apparecchio con corpo e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, installato a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 30 m.
|  | cad | 137.09
P60.Q01.001 | Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 1918 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x12W
|  | cad | 72.04
P60.Q01.003 | - 50 Hz, potenza assorbita 28W. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 3802 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x24W
|  | cad | 101.76
P60.Q01.005 | - 50 Hz, potenza assorbita 35W. Conformità norme EN 60598. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 4672 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x30W
|  | cad | 102.97
P60.Q01.091 | Apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 36 W. Conformità norme EN 60598. Completa di ganci di sospensione. flusso luminoso 4899 lm, temperatura di colore 4000°K, sensore di presenza integrato con fuzione on-off; grado di protezione IP 65, potenza 1x30W
|  | cad | 203.03
P60.Q10.101 | Apparecchio da incasso 60x60cm. Led panel 35W. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in lega d'alluminio. Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 3450lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: NON UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
|  | cad | 74.02
P60.Q10.102 | Apparecchio led panel per videoterminali UGR 19 - 42W. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in PMMA trasparente prismatizzato ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
|  | cad | 98.4
P60.Q10.120 | Apparecchio Panel led DALI per installazione a soffitto. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore microprismatico ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme. Sorgente a led di tpo PCB, 4155 lm. Limite di luminanza in ambienti con videoterminali inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19 UGR. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20. Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH/1-10V, tensione 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED posizionato nel contenitore in metallo per installazione a soffitto). Apparecchio certificato in gruppo esente da rischi, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. Completo di contenitore in metallo per installazione a soffitto, dimensioni 1200x300x70 mm. flusso emesso 3190 lm, 3000/4000°K, CRI >90, potenza totale 35W
|  | cad | 193.11
P60.Q20.110 | Apparecchio illuminante tondo sorgente a led, base in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, flusso emesso 2030 lm - 19W, temperatura di colore 4000°K - CRI>80, sensore di presenza a microonde integrato, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso. Apparecchio certificato in "Gruppo esente da rischi", in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598- 2:2015 2-1. Dimensioni diametro 280mm, altezza 48 mm.
|  | cad | 70.95
P60.R06.607 | Cavo trasmissione fonia-dati, per frequenze fino a 250 MHz, 4 coppie di conduttori a filo unico tipo 4x2x24 AWG isolati in polietilene, con guaina termoplastica speciale non propagante la fiamma - CEI 20-35 - a bassa emissione di alogeni. - LSZH UTP - CAT. 6a
|  | m | 1.3
P60.R06.608 | - LSZH S/FTP - CAT. 6a
|  | m | 2.01
P60.W01.100 | Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.
|  | cad | 11.36
P60.W01.101 | Rivelatore ottico di fumo indirizzabile a microprocessore, coppia di led tricolore per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 6.5mA, dotato di isolatore di cortocircuito; temperatura ambiente -30°C +70°C. Certificato CPR - EN54.
|  | cad | 110.19
P60.W01.102 | Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile a microprocessore, coppia di led per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, sensore a doppio termistore, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-28 Vcc, corrente a riposo 150 microA, corrente in allarme 5mA, temperatura ambiente -10°C +49°C, umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%.
|  | cad | 95.99
P60.W01.103 | Rivelatore combinato ottico di fumo e termovelocimetrico indirizzato, coppia di led per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, termistore sensibile al calore; indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 7 mA, temperatura ambiente -30°C +80°C. Conforme alle Normative EN54 parti 5 e 7.
|  | cad | 118.97
P60.W01.106 | Rivelatore lineare di fumo indirizzato, composto da un’unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell’ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d’allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99 /159). Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54.
|  | cad | 891.8
P60.W01.111 | Pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. Grado di protezione IP 24. Certificato a norme EN 54
|  | cad | 98.33
P60.W01.112 | Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da esterno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Installazione a vista. Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. EN54-11, EN54-17. grado di protezione IP67
|  | cad | 284.6
P60.W01.121 | Sirena elettronica con lampeggiante indirizzata alimentata dal loop di comunicazione, indirizzabile a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse combinazioni di suono. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 3,17,23. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA e di 14,7 mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione, IP44 o IP65 in funzione del supporto utilizzato.
|  | cad | 176.44
P60.W01.122 | Supporto di montaggio a alto profilo con grado di protezione IP44, colore rosso, per sirena elettronica con lampeggiante.
|  | cad | 15.41
P60.W01.154 | Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte tagliafuoco, per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Base in termoplastico e corpo in acciaio nichelato, completo di controplacca, con pulsante di sblocco posizionabile su entrambe i lati, forza di tenuta 100 kg. Alimentazione 24Vcc, 100 mA.
|  | cad | 96.82
P60.W01.155 | Ripetitore ottico d’allarme per rivelatori. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.
|  | cad | 19.22
P60.W01.211 | Centrale analogica per la gestione combinata di sistemi antincendio e gas, 1 loop, 99 sensori - 99 moduli ingresso/uscita, display LCD retroilluminato da 4 righe e 40 caratteri ciascuna, tastiera alfanumerica a menbrana, 2 interfacce seriali, cambio automatico sensibilità giorno/ notte, segnalazione necessità pulizia e scarsa sensibilità rivelatori, possibilità di inserire rivelatori di gas 4-20 mA tramite moduli analogici sulla stessa linea di rivelatori antincendio; alimentatore 24 V - 1.8 A, carica batterie 24 V - 0.8 A; tensione alimentazione 230 V - 50 Hz. Dimensioni 276x365x125 mm. Conforme alle norme EN-54.2.
|  | cad | 1557.19
P60.W01.212 | Centrale indirizzata di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d’interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 16 terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un’uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,1A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, con uscita ripristinabile e non ripristinabile. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah, batterie non incluse. 1 uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm.
|  | cad | 3519.34
P60.W01.325 | Alimentatore ausiliario switching 24Vcc- 65W a microprocessore in box metallico. Dispone di 10 LED sul frontale e 7 LED interni per segnalazione guasti, 2 circuiti di uscita (2 x 1,1A) configurabili anche come unico da 2.2A, protezione corto circuito con fusibili elettronici, controllo batteria manuale e automatico e relè di guasto generale. Completo di cad 2 batterie al piombo ermetico da 12 17Ah.
|  | cad | 344.35
P60.W01.500 | Base standard di colore bianco per rivelatori convenzionali
|  | cad | 10.55
P60.W01.501 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
|  | cad | 44.62
P60.W01.502 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale. Costituito da un doppio termistore. Intervento a 58°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto al test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
|  | cad | 39.01
P60.W01.503 | Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
|  | cad | 56.1
P60.W01.511 | Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione IP 24. Certificato a norme EN 54
|  | cad | 39.89
P60.W01.512 | Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da esterno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio incasso. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.
|  | cad | 250.8
P60.W01.523 | Pannello Ottico Acustico convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc (20÷30Vcc); Potenza: 1,7 W @24V; 2,4 (DIP7 OFF); Corrente: 100mA media, 140mA di picco, 70/90mA in basso consumo. FLASH: frequenza 0,6Hz Dispositivo classificato W-5-11 nelle certificazioni EN 54, progettato per coprire un volume con dimensioni massime di metri 5 x 11 x 11 (AxLxP) con consumo medio di 100mA
|  | cad | 170.19
P60.W01.601 | Cavo rilevazione incendi Serie FRH RR (FTE29OM16 Schermato) - Cavo LSZH schermato resistente al fuoco (PH120), conforme ai requisiti CPR UE 305/11, adatto per i collegamenti dei sistemi fissi automatici di rilevazione incendio, conforme alla norma CEI 20-105:2024, CEI UNEL 35338 e UNI 9795:2021. È idoneo anche per altre applicazioni aventi tensioni di esercizio inferiore o uguale a 100V in c.a. Conduttore: rame rosso classe 5 flessibile, secondo CEI 20-29 EN IEC 60228; Barriera ignifuga: nastro mica; Isolamento: mescola reticolata LSZH, tipo E29, secondo CEI 20-11; Fasciatura e protezione: nastro di poliestere; Schermatura: nastro di alluminio/ poliestere, con conduttore di continuità flessibile in rame rosso; Guaina esterna: mescola termoplastica LSZH, tipo M16, secondo CEI 20-11; Colore guaina esterna: rosso o viola. Formazione 2x0,50 mmq
|  | m | 1.25
P60.W01.602 | o viola. Formazione 2x0,75 mmq
|  | m | 1.44
P60.W01.603 | o viola. Formazione 2x1,00 mmq
|  | m | 1.54
P60.W01.604 | o viola. Formazione 2x1,50 mmq
|  | m | 2.01
P60.W01.605 | o viola. Formazione 2x2,50 mmq
|  | m | 2.61
P60.W01.621 | Cavo non schermato FTS29OM16 100/100 V LSZH PH120 CEI 20-105 UNI 9795. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio (CPR Cca-s1b,d1,a1). Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. (Evacuazione vocale) Conduttori: rame rosso ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (Tabella 9) - Barriera alla fiamma: nastro vetromica - Isolante: mescola LSZH di qualità S29 CEI 20-11 - Colori anime: rosso e nero - Guaina: mescola LSZH di qualità M16 CEI 20-11 - Colore della guaina: viola - Resistente al fuoco: durata 120 micad alla temperatura di 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C): CEI EN 50200. Formazione 2x0,50 mmq
|  | m | 1.25
P60.W01.622 | EN 50200. Formazione 2x0,75 mmq
|  | m | 1.63
P60.W01.623 | EN 50200. Formazione 2x1,00 mmq
|  | m | 1.96
P60.W01.624 | EN 50200. Formazione 2x1,50 mmq
|  | m | 2.39
P60.W01.625 | EN 50200. Formazione 2x2,50 mmq
|  | m | 3.14
P63 - MATERIALI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
P63.B01.102 | Apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, verniciatura acrilica con alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°( step di 5°); vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l’interfaccia con profilo Middle of the Night 100%- 70% per la regolazione del flusso luminoso; driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo. Assenza di rischio fotobiologico, l’apparecchio rientra nella categoria “Exempt Group” secondo la norma EN 62471:2008. Composto da: cad1 modulo LED con ottica stradale o asimmettrica, 3.000 o 4.000°K, potenza 25,2 W, flusso emesso 3760 lm
|  | cad | 532.72
P63.B01.104 | Apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico orientabile realizzato in pressofusione di alluminio; bracci realizzati in tubolare di acciaio zincato a caldo; vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l’interfaccia per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo diam.60mmm. Assenza di rischio fotobiologico, l’apparecchio rientra nella categoria “Exempt Group” secondo la norma EN 62471:2008. Composto da: cad 28x3 moduli LED con ottica stradale o asimmetrica. Temperatura di colore 3000 o 4000 °K, potenza 56 W, flusso emesso 7510 lm
|  | cad | 376.78
P63.B01.121 | Apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. Sistema ottico modulare, Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. Grado di protezione IP66. Resistenza meccanica IK09. Schermo di protezione in vetro piano temperato. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Classe di isolamento: I - II; LED current: 60/100/140/180 mA. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico) >0.95 (a pieno carico, F,DA,DAC). Protezione sovratensioni fino a 12kV. Composto da: cad1 modulo LED con ottica stradale o asimmetrica. Temperatura di colore 3000 o 4000 °K, potenza 47 W, flusso emesso 7570 lm
|  | cad | 440.64
P63.B01.151 | Apparecchio di design per esterni con ottica stradale a luce diretta, vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, con verniciatura colore grigio RAL 9007. possibilità di regolazione, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico spessore 5mm con chiusura del vano ottico nella parte inferiore. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni.Alimentatore elettronico selv 220- 240Vac 50/60Hz. Protezione dai Surge di modo comune fino a 10KV. Flusso totale emesso [Lm]: 6020 - Potenza totale [W]: 56 - Efficienza luminosa (lm/W): 108. Installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo (ø76mm). Classe d'isolamento II. Grado di protezione IP66. Conforme alle norme EN60598-1. Colore grigio. Dimensioni 732x406x215 mm.
|  | cad | 1724.51
P63.B01.159 | Attacco a parete con braccio L=400 mm
|  | cad | 130.74
P63.B01.501 | Apparecchio di illuminazione stradale con High Power LED ottica stradale o asimmetrica Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. P= 27 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 3200 lm
|  | cad | 404.55
P63.B01.502 | P= 54 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 6400 lm
|  | cad | 485.95
P63.B01.503 | P= 81 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 9500 lm
|  | cad | 616.69
P63.B01.504 | P= 108 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 12700 lm
|  | cad | 722.76
P63.B01.505 | P= 135 W @ 1A, 4000°K, flusso emesso 15800 lm
|  | cad | 809.09
P63.B01.551 | Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: - Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere - Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Viteria di chiusura in acciaio inox - Gancio di sospensione in alluminio verniciato con vite di sicurezza - Completo di cavo in uscita H05RN-F - Apparecchio completo di alimentatore Ottica 90°; 60 W - 8456 lm
|  | cad | 190.79
P63.B01.552 | Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per uso interno, costituito da: - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in EPDM - Copertura vano cablaggio in tecnopolimero - Gancio di sospensione in acciaio INOX studiato per essere montato al corpo apparecchio in maniera rapida e senza l'ausilio di utensili per ottimizzare i tempi di installazione - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm - Viteria di chiusura in acciaio inox - Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio - Prodotto apribile e manutenibile - Apparecchio certificato secondo la normativa DIN 18032-3 pertanto idoneo all'installazione in palestre o strutture sportive indoor Ottica diffondente: 59 W - 11370 lm
|  | cad | 394.45
P63.B01.561 | Proiettore LED per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Ottica asimmetrica. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Dispositivo plastico di sfiato ed anticondensa. Sistema di fissaggio a sospensione integrato tramite un anello ricavato direttamente nella pressofusione di alluminio. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d’isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Alimentatore integrato. Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fidssaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. 330 W - flusso luminoso 35600 lm
|  | cad | 903.21
P63.B01.564 | Proiettore LED per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Ottica simmetrica. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>70. Dispositivo plastico di sfiato ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d’isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Completo di alimentatore in contenitore separato. Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fidssaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. 660 W - flusso luminoso 81200 lm
|  | cad | 1882.13
P63.B02.010 | Apparecchio LED per illuminazione urbana e residenziale, lanterna moderna con quattro bracci. Installazione testa palo (diametro codolo 60 mm.) Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%); Colore: Sablé 100 Noir; Schermo: vetro piano temprato 5 mm; Lenti: PMMA ad alta trasparenza. CRI (indice di resa cromatica): = 70. Vita media dei LED 160000h - 700mA - Ta25°C TM21 L80B20. Sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz; corrente di alimentazione 525 mA; Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type; Fattore di potenza: > 0.90, Classe protezione corpo illuminante 1. Grado di protezione IP66. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT OFF. Conforme alle norme EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547. Ottica rotosimmetrica, temperatura colore 4000K. Flusso emesso dall'apparecchio 4615lm; Potenza totale apparecchio 40,5 W
|  | cad | 585.7
S60 - OPERE COMPIUTE - IMPIANTI ELETTRICI
S60.A01.001 | Fornitura e posa in opera di treccia di rame per impianto di terra, in fondo a scavo predisposto. Compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte. treccia di rame per impianto di terra, classe2, 16 mmq
|  | m | 4.9 | 33.469
S60.A01.002 | treccia di rame per impianto di terra, classe2, 25 mmq
|  | m | 6.81 | 26.432
S60.A01.003 | treccia di rame per impianto di terra, classe2, 35 mmq
|  | m | 8.57 | 21.004
S60.A01.004 | treccia di rame per impianto di terra, classe2, 50 mmq
|  | m | 11.52 | 18.229
S60.A02.001 | Fornitura e posa in opera di puntazza zincata a croce, ogni onere compreso Puntazza zincata a croce L=100cm
|  | cad | 24.99 | 28.852
S60.A02.002 | Puntazza zincata a croce L=150cm
|  | cad | 35.53 | 25.359
S60.A04.012 | COMPENSO PER FRUTTO IN PIU' NELLA STESSA SCATOLA Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Escluse le opere murarie. Sono compresi: i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq. Aggiunta di Interruttore unipolare In=16A
|  | cad | 22.85 | 41.138
S60.A04.201 | PUNTO LUCE A INTERRUZIONE SEMPLICE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore unipolare In=16A
|  | cad | 49.61 | 41.705
S60.A04.202 | PUNTO LUCE A INTERRUZIONE BIPOLARE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi:la quota di scatola di derivazion; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore Bipolare In=16A
|  | cad | 69.63 | 36.005
S60.A04.203 | PUNTO LUCE DERIVATO (OLTRE AL PRIMO) Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Punto luce derivato
|  | cad | 24.65 | 45.761
S60.A04.205 | PUNTO LUCE A RELE' Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Relé monostabile 230 V, 10 A e pulsante 1 P - NA In=10A
|  | cad | 80.97 | 37.150
S60.A04.206 | PUNTO LUCE A PULSANTE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. pulsante 1 P - NA In=10A
|  | cad | 52.43 | 39.462
S60.A04.211 | PUNTO LUCE DEVIATO COMANDO DA DUE PUNTI Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi per la deviazione da 2 punti diversi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; cad 2 scatole portafrutto incassate a muro; i 2 supporti; cad 2 placche in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. cad 2 Deviatori unipolari 16 A 250 V
|  | cad | 106.49 | 38.839
S60.A04.245 | PUNTO PULSANTE SUONERIA INGRESSO Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, suoneria esclusa il pulsante unipolare In=10A con targa portanome illuminabile V=230V P=0.5W.
|  | cad | 78.69 | 31.859
S60.A04.246 | PUNTO SUONERIA IN BRONZO 230 V Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: la quota di scatola di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, pulsante di comando escluso, la suoneria in bronzo, alimentazione 230 V a.c. - 8 VA - 80dB.
|  | cad | 85.88 | 24.092
S60.A05.001 | Incremento al punto luce per opere murarie. per punto luce semplice o doppio
|  | cad | 11.24
S60.A05.003 | incremento al punto di comando per placche fino a 3 moduli
|  | cad | 9.51
S60.A05.004 | per placche a 4 moduli
|  | cad | 14.69
S60.A05.006 | per placche fino a 6 moduli
|  | cad | 19.9
S60.A05.113 | per placche comando metalliche non di pregio fino a 3 moduli
|  | cad | 17.29
S60.A05.114 | per placche comando metalliche non di pregio a 4 moduli
|  | cad | 19.9
S60.A05.116 | per placche comando metalliche non di pregio fino a 6 moduli
|  | cad | 25.07
S60.A05.201 | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Escluse le opere murarie
|  | cad | 6.05
S60.A05.211 | incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsale incluse opere murarie
|  | cad | 17.29
S60.A06.201 | PUNTO LUCE A INTERRUZIONE SEMPLICE DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; l'interruttore unipolare In=16A; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Interruttore unipolare In=16A
|  | cad | 73.37 | 47.117
S60.A06.203 | PUNTO LUCE DERIVATO (OLTRE AL PRIMO) DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Punto luce derivato a vista
|  | cad | 51.62 | 41.457
S60.A30.101 | PUNTO COMANDO CON INTERRUTTORE DI PRESENZA, ANGOLO DI COPERTURA 180° Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; l'interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi con sistema ottico a lente di Fresnel, angolo di apertura orizzontale 180°, distanza 16 m, tensione di alimentazione 230 Va.c., portata contatti relé 8 A resistivi, regolazione ritardo spegnimento da 12 secondi a 16 minuti, soglia crepuscolare regolabile da 10 a 4000 lux, sensore posizionato in testa sferica orientabile, altezza minima di installazione 1.7 m, grado di protezione IP54; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Interruttore con sensore di presenza IR
|  | cad | 258.09 | 12.143
S60.A30.110 | Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione micad pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi.
|  | cad | 111.07
S60.A30.111 | Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad un canale con uscita a relè Punto di comando ricevitore raggi infrarossi pulsante incorporato 1 canale relè
|  | cad | 99.28
S60.A30.112 | A due canali con uscita a relè Punto di comando ricevitore raggi infrarossi pulsante incorporato 2 canali relè
|  | cad | 107.1
S60.A30.115 | Ad un canale con regolatore Punto di comando ricevitore raggi infrarossi 1 canale con regolatore
|  | cad | 98.26
S60.A30.205 | Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con comando locale a rotazione Punto di comando regolatore elettronico di luminosità: locale a rotazione
|  | cad | 31.47
S60.A30.210 | Con comando locale a rotazione e pulsante Punto di comando regolatore elettronico di luminosità: a rotazione e pulsante
|  | cad | 65.85
S60.A30.215 | Con comando a pulsante
|  | cad | 83.56
S60.B02.016 | Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 2P+T 16A.
|  | cad | 88.22
S60.B03.016 | PRESA IEC 309 3P+T 16A A PARETE A VISTA Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+T 16A posa a parete a vista Da esterno esclusa la linea dorsale, fornita e posta in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la presa a norme IEC 309 da parete IP55 con interruttore di blocco 3P+T V=400 V In=16 A; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 25 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Presa IEC 309 - 3P+T 16A
|  | cad | 116.48 | 17.763
S60.B03.032 | Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP44, provvista di interruttore di blocco e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: quota scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la tubazione in PVC serie pesante diametro mm 20 autoestinguente. Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+T 32A posa a parete a vista
|  | cad | 136.22
S60.B03.063 | 3P+T 63A posa a parete a vista
|  | cad | 209.69
S60.B03.116 | PRESA IEC 309 DA PARETE IP55 INTERR. DI BLOCCO 3P+N+T In=16 A Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+N+T 16A posa a parete a vista Da esterno esclusa la linea dorsale, fornita e posta in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la presa a norme IEC 309 da parete IP55 con interruttore di blocco 3P+T V=400 V In=16 A; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 25 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Presa IEC 309 - INTERBLOCCATA 3P+N+T 16A
|  | cad | 135.87 | 23.066
S60.B03.132 | Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP44, provvista di interruttore di blocco e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: quota scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; la tubazione in PVC serie pesante diametro mm 20 autoestinguente. Presa IEC 309 in materiale plastico autoestinguente 3P+N+T 32A posa a parete a vista
|  | cad | 146.94
S60.B03.163 | 3P+N+T 63A posa a parete a vista
|  | cad | 231.15
S60.B03.170 | Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 24 V con trasformatore 150VA
|  | cad | 189.87
S60.B05.201 | PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. la presa 2P+T 10-16 A 250 V a.c. interasse 19 mm e 26 mm, alveoli schermati
|  | cad | 55.19 | 28.393
S60.B05.202 | PUNTO PRESA 2P+T 16A 250 V STANDARD ITALIANO/TEDESCO BIVALENTE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; la placca in pressofusione; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Presa 2P+T 16 A 250 Vac (standard italiano/tedesco bivalente) alveoli schermati
|  | cad | 53.35 | 29.372
S60.B05.303 | PUNTO PRESA BIPASSO 2P+T 10-16A 250V DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Presa bipasso 2P+T 10-16 A interasse 19 mm e 26 mm, alveoli schermati
|  | cad | 78.58 | 41.830
S60.B05.304 | PUNTO PRESA 2P+T 16A 250 V STANDARD ITALIANO/TEDESCO BIVALENTE DA PARETE IP40 A vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti di connessione volanti isolati o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; il contenitore da parete per apparecchi modulari a 1 posto IP 40; la tubazione rigida in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli curve manicotti. IP 40. Presa 2P+T 16 A 250 Vac (standard italiano/tedesco bivalente) alveoli schermati
|  | cad | 78.58 | 41.830
S60.B05.502 | PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA Sottotraccia esclusi frutto, linee dorsale e terminale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota scatole di derivazione; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto portafrutti; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto predisposizione presa
|  | cad | 27.63 | 49.910
S60.B06.008 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili ; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
|  | cad | 55.13
S60.B06.010 | con lampada di segnalazione e tranquillizzazione
|  | cad | 71.76
S60.B06.012 | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 89.26
S60.B06.014 | Punto presa esterno (porter) (fino a due chiamate)
|  | cad | 122.52
S60.B06.016 | Punto presa interno (intercomunicante)
|  | cad | 104.99
S60.B06.018 | Incremento per ogni pulsante di chiamata in più sul porter
|  | cad | 8.74
S60.B06.020 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie
|  | cad | 301.9
S60.B06.030 | Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 31.48
S60.B06.032 | Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori FS17 con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad esclusione della tinteggiatura. Incluse le opere murarie
|  | cad | 17.51
S60.B06.034 | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura
|  | cad | 27.21
S60.B06.036 | Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17 con tubazione in PVC autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in PVC o in ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC
|  | cad | 11.4
S60.B06.040 | Incremento al punto presa di servizio per suoneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 230 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 104.43
S60.B06.053 | Incremento al punto presa per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento; per ogni punto presa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli
|  | cad | 10.44
S60.B06.054 | Incremento al punto presa di servizio per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per placche a 4 moduli
|  | cad | 16.14
S60.B06.056 | Per placche fino a 6 moduli
|  | cad | 21.83
S60.B06.100 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante o interruttore senza chiave
|  | cad | 24.93
S60.B06.102 | Con pulsante doppio senza chiave
|  | cad | 37.43
S60.B06.104 | Con pulsante doppio a chiave
|  | cad | 50.42
S60.B06.200 | Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta porta apparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosita' e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 1491.89
S60.B06.202 | Per ogni posto interno non intercomunicante Per ogni posto interno non intercomunicante
|  | cad | 547.02
S60.B06.204 | Per ogni posto interno non intercomunicante per ogni posto interno intercomunicante
|  | cad | 646.49
S60.B06.400 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 67.8
S60.B06.601 | Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto armonizzato unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con presa ad una coppia
|  | cad | 54.24
S60.B06.602 | Con presa a due coppie
|  | cad | 58.78
S60.B06.603 | Con presa a tre coppie
|  | cad | 63.29
S60.B06.607 | Incremento al PUNTO PREDISPOSIZIONE PRESA per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo, fino al box di derivazione di piano o di zona, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore tipo RJ45 cavo LSZH UTP - CAT. 6
|  | cad | 71.13 | 63.124
S60.B06.608 | Con doppio connettore tipo RJ45 cavo LSZH S/FTP - CAT. 6
|  | cad | 86.67 | 58.867
S60.B06.610 | Collaudo Punto-Punto e relativa certificazione, da effettuarsi con apposita strumentazione
|  | cad | 27.57 | 79.035
S60.B10.016 | Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Differenziale automatico Idn:10 mA In = 16A
|  | cad | 141.24
S60.B30.016 | PUNTO PRESA IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa UNEL 16A e 10/16A +T
|  | cad | 83.97 | 41.169
S60.B35.101 | PUNTO PRESA IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE. Sono compresi: i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); il frutto; gli stop; le viti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in piu' sulla stessa scatola
|  | cad | 18.88 | 23.199
S60.B40.001 | PUNTO ALIMENTAZIONE IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio
|  | cad | 52.14 | 41.043
S60.B41.001 | PUNTO ALIMENTAZIONE E ALLACCIAMENTO IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato o apparechio monofase, incluso il collegamento all'apparecchio
|  | cad | 53.38 | 45.954
S60.C03.000 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 1.0 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 1.0 mmq
|  | m | 1.02 | 58.824
S60.C03.001 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 1.5 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 1.5 mmq
|  | m | 1.1 | 54.545
S60.C03.002 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 2.5 Fornitura e posa in opera in cavidotto predisposto di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752- 357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte unipolare sezione 2.5 mmq.
|  | m | 1.45 | 49.655
S60.C03.004 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 4 Fornitura e posa in opera in cavidotto predisposto di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752- 357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 4 mmq.
|  | m | 1.88 | 44.681
S60.C03.006 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 6 Fornitura e posa in opera in cavidotto predisposto di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752- 357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. uinipolare sezione 6 mmq.
|  | m | 2.59 | 41.699
S60.C03.010 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 10 Fornitura e posa in opera in cavidotto predisposto di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752- 357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 10 mmq.
|  | m | 4.07 | 32.432
S60.C03.016 | POSA CONDUTTORE FS17 SEZIONE mmq 16 Fornitura e posa in opera in cavidotto predisposto di conduttore unipolare tipo FS17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752- 357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 16 mmq.
|  | m | 5.32 | 24.812
S60.C04.000 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 1.0 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 1.0 mmq
|  | m | 1.12 | 42.857
S60.C04.001 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 1.5 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 1.5 mmq
|  | m | 1.28 | 46.875
S60.C04.002 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 2.5 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 2.5 mmq
|  | m | 1.71 | 42.105
S60.C04.004 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 4 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 4 mmq
|  | m | 2.38 | 38.235
S60.C04.006 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 6 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 6 mmq
|  | m | 3.19 | 33.856
S60.C04.010 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 10 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 10 mmq
|  | m | 4.58 | 28.821
S60.C04.016 | POSA CONDUTTORE FG17 SEZIONE mmq 16 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare tipo FG17, isolamento in PVC senza guaina con conduttori flessibili non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione nominale 450/750V, CEI 20-22/2, CEI 20-37/2, UNEL 35752-357V5 - Conformi alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione - CPR. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. unipolare sezione 16 mmq
|  | m | 6.57 | 23.744
S60.C12.000 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Bipolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 1 mm²
|  | m | 1.97
S60.C12.001 | 2 x 1,5 mm²
|  | m | 2.45
S60.C12.002 | 2 x 2,5 mm²
|  | m | 3.94
S60.C12.004 | 2 x 4 mm²
|  | m | 4.42
S60.C12.006 | 2 x 6 mm²
|  | m | 5.51
S60.C13.000 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Tripolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 3 x 1 mm²
|  | m | 2.73
S60.C13.001 | 3 x 1,5 mm²
|  | m | 3.23
S60.C13.002 | 3 x 2,5 mm²
|  | m | 4.28
S60.C13.004 | 3 x 4 mm²
|  | m | 5.37
S60.C13.006 | 3 x 6 mm²
|  | m | 7.03
S60.C14.000 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Quadripolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 4 x 1 mm²
|  | m | 3.73
S60.C14.001 | 4 x 1,5 mm²
|  | m | 4.03
S60.C14.002 | 4 x 2,5 mm²
|  | m | 5.02
S60.C14.004 | 4 x 4 mm²
|  | m | 6.61
S60.C14.006 | 4 x 6 mm²
|  | m | 8.46
S60.C15.000 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 sotto guaina di PVC, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, temperatura massima di corto circuito 160°C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa, formazione Pentapolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 5 x 1 mm²
|  | m | 3.78
S60.C15.001 | Sezione 1,5 mm²
|  | m | 4.71
S60.C15.002 | Sezione 2,5 mm²
|  | m | 5.83
S60.C15.004 | Sezione 4 mm²
|  | m | 7.79
S60.C15.006 | Sezione 6 mm²
|  | m | 10.32
S60.C51.010 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 M1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Unipolare Sezione 1 x 10 mm²
|  | m | 7.58 | 31.662
S60.C51.016 | 1 x 16 mm²
|  | m | 10.29 | 28.571
S60.C51.025 | 1 x 25 mm²
|  | m | 14.65 | 24.573
S60.C51.035 | 1 x 35 mm²
|  | m | 18.11 | 22.253
S60.C51.050 | 1 x 50 mm²
|  | m | 24.18 | 19.355
S60.C52.001 | Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma elastomerico reticolato di qualità G18, FTG18 OM1 , Costruzione e requisiti: CEI 20-45, CEI 20-38 - Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362, PH120 - Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE: Norma: EN 50575:2014+A1:2016 - Classe: B2ca-s1a, d1, a1 - Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE - Direttiva RoHS: 2011/65/UE, Zero Alogeni, con guaina termoplastica speciale M16 di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte, formazione Bipolare Sezione 2 x 1,5 mm²
|  | m | 4.74 | 32.911
S60.C52.002 | formazione Bipolare Sezione 2 x 2,5 mm²
|  | m | 5.73 | 29.319
S60.C52.004 | formazione Bipolare Sezione 2 x 4 mm²
|  | m | 7.17 | 26.918
S60.C52.006 | formazione Bipolare Sezione 2 x 6 mm²
|  | m | 8.73 | 24.742
S60.C52.010 | formazione Bipolare Sezione 2 x 10 mm²
|  | m | 12.73 | 19.796
S60.C52.016 | formazione Bipolare Sezione 2 x 16 mm²
|  | m | 18.15 | 16.198
S60.C52.025 | formazione Bipolare Sezione 2 x 25 mm²
|  | m | 27.18 | 13.245
S60.C53.001 | formazione Tripolare Sezione 3 x 1,5 mm²
|  | m | 5.92 | 28.378
S60.C53.002 | formazione Tripolare Sezione 3 x 2,5 mm²
|  | m | 7.01 | 25.678
S60.C53.004 | formazione Tripolare Sezione 3 x 4 mm²
|  | m | 8.82 | 21.882
S60.C53.006 | formazione Tripolare Sezione 3 x 6 mm²
|  | m | 11.02 | 19.601
S60.C53.010 | formazione Tripolare Sezione 3 x 10 mm²
|  | m | 16.46 | 15.310
S60.C53.016 | formazione Tripolare Sezione 3 x 16 mm²
|  | m | 23.06 | 12.749
S60.C53.025 | formazione Tripolare Sezione 3 x 25 mm²
|  | m | 34.74 | 10.363
S60.C54.001 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 1,5 mm²
|  | m | 6.96 | 25.862
S60.C54.002 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 2,5 mm²
|  | m | 8.34 | 21.583
S60.C54.004 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 4 mm²
|  | m | 10.71 | 18.021
S60.C54.006 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 6 mm²
|  | m | 13.4 | 16.119
S60.C54.010 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 10 mm²
|  | m | 20.47 | 12.311
S60.C54.016 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 16 mm²
|  | m | 29.23 | 10.058
S60.C54.025 | formazione Quadripolare Sezione 4 x 25 mm²
|  | m | 43.08 | 8.357
S60.C55.001 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 1,5 mm²
|  | m | 8.18 | 23.594
S60.C55.002 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 2,5 mm²
|  | m | 9.96 | 20.482
S60.C55.004 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 4 mm²
|  | m | 12.96 | 16.667
S60.C55.006 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 6 mm²
|  | m | 16.62 | 14.440
S60.C55.010 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 10 mm²
|  | m | 24.37 | 10.341
S60.C55.016 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 16 mm²
|  | m | 35.3 | 8.329
S60.C55.025 | formazione Pentapolare Sezione 5 x 25 mm²
|  | m | 53.01 | 6.791
S60.C71.002 | Linea elettrica in cavo multipolare schermato con conduttori flessibili isolati in PVC di qualità TI2 sotto guaina in PVC qualità TM5, Tensione nominale Uo/U: 300/500 V, non propaganti l'incendio (CEI 20-14 e 20-22) sigla di designazione H05VV5-F, fornita e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie 2 conduttori da mm² 0,75 a mm² 2,5
|  | m | 3.96
S60.C71.004 | 4 conduttori da mm² 0,75 a mm² 2,5
|  | m | 6.14
S60.C71.006 | 6 conduttori da mm² 0,75 a mm² 2,5
|  | m | 9.5
S60.C71.010 | 10 conduttori da mm² 0,75 a mm² 2,5
|  | m | 14.78
S60.C80.025 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 25 mm²
|  | m | 71.64
S60.C80.035 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 35 mm²
|  | m | 74.51
S60.C80.050 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 50 mm²
|  | m | 82.97
S60.C80.070 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 70 mm²
|  | m | 104.31
S60.C80.095 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, 1 x 95 mm²
|  | m | 114.81
S60.D21.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16R16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile unipolare FG16R16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 1 x 1.5 mmq
|  | m | 1.54 | 38.961
S60.D21.002 | 1 x 2.5 mmq
|  | m | 1.95 | 40.000
S60.D21.004 | 1 x 4 mmq
|  | m | 2.43 | 39.506
S60.D21.006 | 1 x 6 mmq
|  | m | 3.11 | 38.585
S60.D21.010 | 1 x 10 mmq
|  | m | 4.31 | 32.019
S60.D21.016 | 1 x 16 mmq
|  | m | 5.8 | 28.103
S60.D21.025 | 1 x 25 mmq
|  | m | 7.69 | 23.407
S60.D21.035 | 1 x 35 mmq
|  | m | 9.34 | 20.664
S60.D21.050 | 1 x 50 mmq
|  | m | 11.44 | 18.357
S60.D21.070 | 1 x 70 mmq
|  | m | 16.19 | 14.145
S60.D21.095 | 1 x 95 mmq
|  | m | 20.74 | 12.150
S60.D22.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione bipolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 2 x 1.5 mmq
|  | m | 2.16 | 42.130
S60.D22.002 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione bipolare, FG16OR16-0,6/ 1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 2 x 2.5 mmq
|  | m | 2.75 | 39.273
S60.D22.004 | 2 x 4 mmq
|  | m | 3.62 | 36.464
S60.D22.006 | 2 x 6 mmq
|  | m | 4.55 | 31.648
S60.D22.010 | 2 x 10 mmq
|  | m | 6.71 | 25.037
S60.D22.016 | 2 x 16 mmq
|  | m | 9.39 | 20.554
S60.D22.025 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione bipolare, FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 2 x 25 mmq
|  | m | 13.21 | 16.351
S60.D23.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile, formazione tripolare, FG16OR16-0,6/ 1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 3 x 1.5 mmq
|  | m | 2.64 | 40.909
S60.D23.002 | 3 x 2.5 mmq
|  | m | 3.52 | 36.080
S60.D23.004 | 3 x 4 mmq
|  | m | 4.58 | 31.441
S60.D23.006 | 3 x 6 mmq
|  | m | 5.83 | 27.959
S60.D23.010 | 3 x 10 mmq
|  | m | 8.71 | 20.666
S60.D23.016 | 3 x 16 mmq
|  | m | 12.88 | 15.450
S60.D23.025 | 3 x 25 mmq
|  | m | 15.88 | 13.602
S60.D24.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Sezione 4 x 1,5 mm²
|  | m | 3.45 | 41.739
S60.D24.002 | 4 x 2.5 mmq
|  | m | 4.48 | 37.500
S60.D24.004 | 4 x 4 mmq
|  | m | 5.8 | 31.034
S60.D24.006 | 4 x 6 mmq
|  | m | 7.66 | 25.196
S60.D24.010 | 4 x 10 mmq
|  | m | 10.9 | 18.716
S60.D24.016 | 4 x 16 mmq
|  | m | 15.5 | 13.935
S60.D24.025 | 4 x 25 mmq
|  | m | 24.28 | 9.432
S60.D25.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile FG16OR16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, Conduttore a corda rotonda flessibile in rame, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Pentapolare sezione 1.5 mmq
|  | m | 4.15 | 40.482
S60.D25.002 | Pentapolare sezione 2.5 mmq
|  | m | 5.17 | 35.977
S60.D25.004 | Pentapolare sezione 4 mmq
|  | m | 6.99 | 29.185
S60.D25.006 | Pentapolare sezione 6 mmq
|  | m | 8.8 | 24.545
S60.D25.010 | Pentapolare sezione 10 mmq
|  | m | 13.3 | 17.218
S60.D25.016 | Pentapolare sezione 16 mmq
|  | m | 19.23 | 12.480
S60.D25.025 | Pentapolare sezione 25 mmq
|  | m | 28.28 | 8.911
S60.D31.010 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16M16-0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di conduttore in cavo flessibile unipolare FG16M16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s1b,d1,a1 - Cavi per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 10 mmq
|  | m | 4.4 | 31.364
S60.D31.016 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 16 mmq
|  | m | 5.56 | 29.317
S60.D31.025 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 25 mmq
|  | m | 7.83 | 22.989
S60.D31.035 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 35 mmq
|  | m | 9.49 | 20.337
S60.D31.050 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 50 mmq
|  | m | 12.45 | 16.386
S60.D31.070 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 70 mmq
|  | m | 16.45 | 13.131
S60.D31.095 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 95 mmq
|  | m | 20.83 | 10.994
S60.D31.120 | Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 120 mmq
|  | m | 25.83 | 9.292
S60.D32.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile Bipolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 2x1,5 mmq
|  | m | 2.63 | 45.627
S60.D32.002 | sezione 2x2,5 mmq
|  | m | 3.22 | 40.994
S60.D32.004 | sezione 2x4 mmq
|  | m | 4.14 | 36.232
S60.D32.006 | sezione 2x6 mmq
|  | m | 5.16 | 31.589
S60.D32.010 | sezione 2x10 mmq
|  | m | 7.37 | 23.609
S60.D32.016 | sezione 2x16 mmq
|  | m | 9.92 | 19.456
S60.D32.025 | sezione 2x25 mmq
|  | m | 13.67 | 14.557
S60.D33.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 3x1,5 mmq
|  | m | 3.48 | 44.828
S60.D33.002 | sezione 3x2,5 mmq
|  | m | 4.2 | 40.000
S60.D33.004 | sezione 3x4 mmq
|  | m | 5.3 | 33.962
S60.D33.006 | sezione 3x6 mmq
|  | m | 6.75 | 28.593
S60.D33.010 | sezione 3x10 mmq
|  | m | 10.1 | 20.198
S60.D33.016 | sezione 3x16 mmq
|  | m | 14.11 | 15.308
S60.D33.025 | sezione 3x25 mmq
|  | m | 20.26 | 11.303
S60.D34.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile quadripolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 4x1,5 mmq
|  | m | 3.99 | 42.105
S60.D34.002 | sezione 4x2,5 mmq
|  | m | 4.79 | 35.073
S60.D34.004 | sezione 4x4 mmq
|  | m | 6.18 | 29.126
S60.D34.006 | sezione 4x6 mmq
|  | m | 8.03 | 24.035
S60.D34.010 | sezione 4x10 mmq
|  | m | 12.42 | 16.425
S60.D34.016 | sezione 4x16 mmq
|  | m | 17.93 | 12.047
S60.D34.025 | sezione 4x25 mmq
|  | m | 24.42 | 9.378
S60.D35.001 | FORNITURA E POSA CONDUTTORE FG16OM16-0,6/1 kV Cavo flessibile pentapolare FG16OM16-0,6/1 kV, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca- s1b,d1,a1 - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina termoplastica, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Colore: verde. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. sezione 5x1,5 mmq
|  | m | 4.47 | 40.268
S60.D35.002 | sezione 5x2,5 mmq
|  | m | 5.71 | 33.800
S60.D35.004 | sezione 5x4 mmq
|  | m | 7.43 | 28.264
S60.D35.006 | sezione 5x6 mmq
|  | m | 9.33 | 23.794
S60.D35.010 | sezione 5x10 mmq
|  | m | 14.51 | 16.196
S60.D35.016 | sezione 5x16 mmq
|  | m | 21.31 | 11.544
S60.D35.025 | sezione 5x25 mmq
|  | m | 30.94 | 7.951
S60.D41.010 | FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LS0H). Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 1x10 mmq.
|  | m | 4.57 | 32.823
S60.D41.016 | formazione 1x16 mmq.
|  | m | 6.13 | 27.406
S60.D41.025 | formazione 1x25 mmq.
|  | m | 7.83 | 22.989
S60.D41.035 | formazione 1x35 mmq.
|  | m | 9.81 | 19.674
S60.D41.050 | formazione 1x50 mmq.
|  | m | 13.1 | 16.489
S60.D42.001 | FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici - privi di alogeni - LS0H). Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 2x1.5 mmq
|  | m | 3.34 | 35.928
S60.D42.002 | formazione 2x2.5 mmq
|  | m | 4.05 | 32.593
S60.D42.004 | formazione 2x4 mmq
|  | m | 4.96 | 29.032
S60.D42.006 | formazione 2x6 mmq
|  | m | 6.68 | 23.353
S60.D42.010 | formazione 2x10 mmq
|  | m | 8.28 | 20.290
S60.D42.016 | formazione 2x16 mmq
|  | m | 10.63 | 16.933
S60.D42.025 | formazione 2x25 mmq
|  | m | 14.07 | 13.717
S60.D43.001 | formazione 3x1.5 mmq
|  | m | 4.03 | 32.754
S60.D43.002 | formazione 3x2.5 mmq
|  | m | 4.96 | 29.032
S60.D43.004 | formazione 3x4 mmq
|  | m | 6.27 | 24.880
S60.D43.006 | formazione 3x6 mmq
|  | m | 7.76 | 21.649
S60.D43.010 | formazione 3x10 mmq
|  | m | 10.69 | 18.054
S60.D43.016 | formazione 3x16 mmq
|  | m | 15.26 | 14.548
S60.D43.025 | formazione 3x25 mmq
|  | m | 23.58 | 10.687
S60.D44.001 | formazione 4x1.5 mmq
|  | m | 4.81 | 31.185
S60.D44.002 | formazione 4x2.5 mmq
|  | m | 5.95 | 27.395
S60.D44.004 | formazione 4x4 mmq
|  | m | 7.87 | 22.872
S60.D44.006 | formazione 4x6 mmq
|  | m | 9.33 | 20.686
S60.D44.010 | formazione 4x10 mmq
|  | m | 13.9 | 15.108
S60.D44.016 | formazione 4x16 mmq
|  | m | 20.23 | 11.320
S60.D44.025 | formazione 4x25 mmq
|  | m | 28.73 | 8.771
S60.D45.001 | formazione 5x1.5 mmq
|  | m | 5.63 | 27.709
S60.D45.002 | formazione 5x2.5 mmq
|  | m | 6.72 | 25.000
S60.D45.004 | formazione 5x4 mmq
|  | m | 8.88 | 21.734
S60.D45.006 | formazione 5x6 mmq
|  | m | 11.35 | 19.031
S60.D45.010 | formazione 5x10 mmq
|  | m | 17.27 | 13.897
S60.D45.016 | formazione 5x16 mmq
|  | m | 23.71 | 11.177
S60.D45.025 | formazione 5x25 mmq
|  | m | 36.21 | 7.954
S60.D51.010 | FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FTG18M16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120). Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 1x10 mmq.
|  | m | 7.58 | 31.662
S60.D51.016 | formazione 1x16 mmq.
|  | m | 10.29 | 28.571
S60.D51.025 | formazione 1x25 mmq.
|  | m | 14.65 | 24.573
S60.D51.035 | formazione 1x35 mmq.
|  | m | 18.11 | 22.253
S60.D51.050 | formazione 1x50 mmq.
|  | m | 24.18 | 19.355
S60.D52.001 | FORNITURA E POSA DI CONDUTTORE FTG18OM16-0,6/1 kV conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5; Cavi resistenti al fuoco, per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttore flessibile per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3. marcati CEI 20-45 (PH 120). Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni o canali e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. formazione 2x1.5 mmq
|  | m | 4.74 | 32.911
S60.D52.002 | formazione 2x2.5 mmq
|  | m | 5.73 | 29.319
S60.D52.004 | formazione 2x4 mmq
|  | m | 7.17 | 26.918
S60.D52.006 | formazione 2x6 mmq
|  | m | 8.73 | 24.742
S60.D52.010 | formazione 2x10 mmq
|  | m | 12.73 | 19.796
S60.D52.016 | formazione 2x16 mmq
|  | m | 18.15 | 16.198
S60.D52.025 | formazione 2x25 mmq
|  | m | 27.18 | 13.245
S60.D53.001 | formazione 3x1.5 mmq
|  | m | 5.92 | 28.378
S60.D53.002 | formazione 3x2.5 mmq
|  | m | 7.01 | 25.678
S60.D53.004 | formazione 3x4 mmq
|  | m | 8.82 | 21.882
S60.D53.006 | formazione 3x6 mmq
|  | m | 11.02 | 19.601
S60.D53.010 | formazione 3x10 mmq
|  | m | 16.46 | 15.310
S60.D53.016 | formazione 3x16 mmq
|  | m | 23.06 | 12.749
S60.D53.025 | formazione 3x25 mmq
|  | m | 34.74 | 10.363
S60.D54.001 | formazione 4x1.5 mmq
|  | m | 6.96 | 25.862
S60.D54.002 | formazione 4x2.5 mmq
|  | m | 8.34 | 21.583
S60.D54.004 | formazione 4x4 mmq
|  | m | 10.71 | 18.021
S60.D54.006 | formazione 4x6 mmq
|  | m | 13.4 | 16.119
S60.D54.010 | formazione 4x10 mmq
|  | m | 20.47 | 12.311
S60.D54.016 | formazione 4x16 mmq
|  | m | 29.23 | 10.058
S60.D54.025 | formazione 4x25 mmq
|  | m | 43.08 | 8.357
S60.D55.001 | formazione 5x1.5 mmq
|  | m | 8.18 | 23.594
S60.D55.002 | formazione 5x2.5 mmq
|  | m | 9.96 | 20.482
S60.D55.004 | formazione 5x4 mmq
|  | m | 12.96 | 16.667
S60.D55.006 | formazione 5x6 mmq
|  | m | 16.62 | 14.440
S60.D55.010 | formazione 5x10 mmq
|  | m | 24.37 | 10.341
S60.D55.016 | formazione 5x16 mmq
|  | m | 35.3 | 8.329
S60.D55.025 | formazione 5x25 mmq
|  | m | 53.01 | 6.791
S60.E04.012 | Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. diametro interno tubo mm 12
|  | m | 6.03
S60.E04.015 | diametro interno tubo mm 15
|  | m | 8.86
S60.E04.020 | diametro interno tubo mm 20
|  | m | 11.67
S60.E04.025 | diametro interno tubo mm 25
|  | m | 15.67
S60.E04.035 | diametro interno tubo mm 35
|  | m | 25.65
S60.E04.040 | diametro interno tubo mm 40
|  | m | 29.52
S60.E04.050 | diametro interno tubo mm 50
|  | m | 40.92
S60.E05.012 | raccordo girevole per tubo da mm 12
|  | cad | 17.74
S60.E05.015 | raccordo girevole per tubo da mm 15
|  | cad | 19.74
S60.E05.020 | raccordo girevole per tubo da mm 20
|  | cad | 22.81
S60.E05.025 | raccordo girevole per tubo da mm 25
|  | cad | 38.18
S60.E05.035 | raccordo girevole per tubo da mm 35
|  | cad | 56.4
S60.E05.040 | raccordo girevole per tubo da mm 40
|  | cad | 73.37
S60.E06.016 | raccordi alta resistenza diametro interno mm 16
|  | m | 14.93
S60.E06.032 | raccordi alta resistenza diametro interno mm 32
|  | m | 47.44
S60.E10.016 | TUBO FLESSIBILE, IN POSA INCASSATA Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie media IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. diametro esterno mm 16
|  | m | 3.27 | 66.972
S60.E10.020 | esterno mm 20
|  | m | 4.13 | 65.617
S60.E10.025 | esterno mm 25
|  | m | 4.75 | 63.368
S60.E10.032 | esterno mm 32
|  | m | 5.87 | 53.663
S60.E10.040 | esterno mm 40
|  | m | 6.73 | 53.492
S60.E10.050 | esterno mm 50
|  | m | 8.43 | 49.822
S60.E10.063 | esterno mm 63
|  | m | 10.98 | 43.807
S60.E14.016 | TUBO RIGIDO, SERIE MEDIA, IN POSA A VISTA Tubo rigido in PVC serie media autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 installato a parete comprensivo di tasselli curve manicotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IP 40. Diametro mm 16
|  | m | 4.13 | 50.847
S60.E14.020 | Diametro mm 20
|  | m | 4.77 | 50.314
S60.E14.025 | Diametro mm 25
|  | m | 5.79 | 43.523
S60.E14.032 | Diametro mm 32
|  | m | 7.14 | 38.655
S60.E14.040 | Diametro mm 40
|  | m | 8.79 | 35.495
S60.E14.050 | Diametro mm 50
|  | m | 12.84 | 28.037
S60.E15.016 | Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 16
|  | m | 5.83
S60.E15.020 | diametro esterno mm 20
|  | m | 6.07
S60.E15.025 | diametro esterno mm 25
|  | m | 6.74
S60.E15.032 | diametro esterno mm 32
|  | m | 7.41
S60.E15.040 | diametro esterno mm 40
|  | m | 11.09
S60.E15.050 | diametro esterno mm 50
|  | m | 14.07
S60.E20.016 | Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 16
|  | m | 10.01
S60.E20.020 | diametro esterno mm 20
|  | m | 11.39
S60.E20.025 | diametro esterno mm 25
|  | m | 13.28
S60.E20.032 | diametro esterno mm 32
|  | m | 15.46
S60.E20.040 | diametro esterno mm 40
|  | m | 17.85
S60.E20.050 | diametro esterno mm 50
|  | m | 20.79
S60.E30.016 | TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE, FORNITA E POSTA IN OPERA IN VISTA. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Diametro esterno mm 16
|  | m | 18.99 | 63.244
S60.E30.020 | diametro esterno mm 20
|  | m | 21.99 | 62.847
S60.E30.025 | diametro esterno mm 25
|  | m | 25.91 | 57.970
S60.E30.032 | diametro esterno mm 32
|  | m | 28.77 | 56.343
S60.E30.040 | diametro esterno mm 40
|  | m | 33.3 | 54.144
S60.E30.050 | diametro esterno mm 50
|  | m | 38.38 | 51.668
S60.E30.063 | diametro esterno mm 63
|  | m | 51.03 | 41.191
S60.F10.001 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformita' alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita' assimilabile a: elemento rettilineo mm 60x40
|  | m | 32.73
S60.F10.002 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 80x40
|  | m | 38.93
S60.F10.003 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 100x40
|  | m | 42.1
S60.F10.004 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 120x40
|  | m | 47.76
S60.F10.005 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 60x60
|  | m | 34.24
S60.F10.006 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 80x60
|  | m | 42.1
S60.F10.007 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 100x60
|  | m | 48
S60.F10.008 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 120x60
|  | m | 53.19
S60.F10.009 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 150x60
|  | m | 62.81
S60.F10.010 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 100x80
|  | m | 57.31
S60.F10.011 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 120x80
|  | m | 64.36
S60.F10.012 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 150x80
|  | m | 75.76
S60.F10.013 | assimilabile a: elemento rettilineo mm 200x80
|  | m | 99.62
S60.F10.014 | assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 60
|  | cad | 5.59
S60.F10.015 | assimilabile a: traversina di tenuta cavi h = mm 80
|  | cad | 5.72
S60.F10.016 | assimilabile a: traversina di tenuta cavi h = mm 100
|  | cad | 8.15
S60.F10.017 | assimilabile a: traversina di tenuta cavi h = mm 120
|  | cad | 6.49
S60.F10.018 | assimilabile a: traversina di tenuta cavi h = mm 150
|  | cad | 6.75
S60.F10.019 | assimilabile a: traversina di tenuta cavi h = mm 200
|  | cad | 8.25
S60.F10.020 | assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 60x40
|  | cad | 18.05
S60.F10.021 | assimilabile a: interno o esterno mm 80x40
|  | cad | 18.2
S60.F10.022 | assimilabile a: interno o esterno mm 100x40
|  | cad | 19.75
S60.F10.023 | assimilabile a: interno o esterno mm 120x40
|  | cad | 21.26
S60.F10.024 | assimilabile a: interno o esterno mm 60x60
|  | cad | 18.72
S60.F10.025 | assimilabile a: interno o esterno mm 80x60
|  | cad | 20.79
S60.F10.026 | assimilabile a: interno o esterno mm 100x60
|  | cad | 19.32
S60.F10.027 | assimilabile a: interno o esterno mm 120x60
|  | cad | 22.29
S60.F10.028 | assimilabile a: angolo esterno mm 150x60
|  | cad | 61.01
S60.F10.029 | assimilabile a: angolo interno mm 150x60
|  | cad | 57.6
S60.F10.030 | assimilabile a: angolo interno o esterno mm 100x80
|  | cad | 21.53
S60.F10.031 | assimilabile a: angolo interno o esterno mm 120x80
|  | cad | 22.99
S60.F10.032 | assimilabile a: angolo esterno mm 150x80
|  | cad | 62.26
S60.F10.033 | assimilabile a: Angolo interno mm 150x79
|  | cad | 59.43
S60.F10.034 | assimilabile a: angolo esterno mm 200x80
|  | cad | 64.86
S60.F10.035 | assimilabile a: angolo interno mm 200x80
|  | cad | 62.26
S60.F10.036 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 60x40
|  | cad | 17.34
S60.F10.037 | assimilabile a: Angolo piano o derivazione mm 80x40
|  | cad | 17.64
S60.F10.038 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 100x40
|  | cad | 21.26
S60.F10.039 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 120x40
|  | cad | 22.51
S60.F10.040 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 60x40
|  | cad | 18.05
S60.F10.041 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 80x40
|  | cad | 18.96
S60.F10.042 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 100x46
|  | cad | 22.29
S60.F10.043 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 120x60
|  | cad | 23.64
S60.F10.044 | assimilabile a: angolo piano mm 150x60
|  | cad | 69.75
S60.F10.045 | assimilabile a: Derivazione mm 150x60
|  | cad | 97.1
S60.F10.046 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 100x80
|  | cad | 24.76
S60.F10.047 | assimilabile a: angolo piano o derivazione mm 120x80
|  | cad | 26.47
S60.F10.049 | assimilabile a: sezione rettangolare derivazione mm 150x80
|  | cad | 102.72
S60.F10.050 | assimilabile a: sezione rettangolare angolo piano o derivazione mm 200x80
|  | cad | 81.25
S60.F10.052 | assimilabile a: Scatola di derivazione h: mm 100
|  | cad | 41.24
S60.F10.053 | assimilabile a: scatola derivazione h: mm 120
|  | cad | 88.7
S60.F10.054 | assimilabile a: Separatore mm 40
|  | cad | 7.26
S60.F10.055 | assimilabile a: porta cavi separatore mm 60
|  | cad | 9.48
S60.F10.056 | assimilabile a: porta cavi separatore mm 80
|  | cad | 12.57
S60.F10.057 | assimilabile a: Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40
|  | m | 46.14
S60.F10.058 | assimilabile a: elementi rettilinei con guide di aggancio mm120x40
|  | m | 53.19
S60.F10.059 | assimilabile a: elementi rettilinei con guide di aggancio mm120x60
|  | m | 60.19
S60.F10.060 | assimilabile a: elementi rettilinei con guide di aggancio mm 150x60
|  | m | 67.22
S60.F10.061 | assimilabile a: elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60
|  | m | 83.3
S60.F15.001 | Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita'). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in materiale plastico antiurto autoestinguente 20x10 mm
|  | m | 11.83 | 50.803
S60.F15.002 | in materiale plastico antiurto 20x10 mm con setto separatore
|  | m | 13.38 | 44.918
S60.F15.003 | in materiale plastico antiurto autoestinguente 30x10 mm
|  | m | 12.17 | 49.384
S60.F15.004 | in materiale plastico antiurto 30x10 mm con setto separatore
|  | m | 13.48 | 44.585
S60.F15.005 | in materiale plastico antiurto autoestinguente 15x17 mm
|  | m | 12.17 | 49.384
S60.F15.006 | in materiale plastico antiurto 25/30 x 17 mm
|  | m | 14.1 | 42.624
S60.F15.007 | in materiale plastico antiurto 40x17 mm con setto separatore
|  | m | 20.98 | 42.946
S60.F15.008 | in materiale plastico antiurto 60x17 mm con due setti separatori
|  | m | 30.39 | 43.501
S60.F15.009 | Angolo, giunto o derivazione 20x10
|  | cad | 7.77
S60.F15.010 | in materiale plastico scatola di derivazione per profondita' mm 10
|  | cad | 10.94
S60.F15.011 | Angolo mm 15x17
|  | cad | 8.6
S60.F15.012 | in materiale plastico angolo mm 25/30x17
|  | cad | 8.72
S60.F15.013 | in materiale plastico angolo mm 40x17
|  | cad | 8.87
S60.F15.015 | in materiale plastico scatola di derivazione per profondita' mm 20x10
|  | cad | 16.33
S60.F20.001 | Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 100
|  | m | 35.4
S60.F20.002 | in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 150
|  | m | 38.89
S60.F20.003 | in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 200
|  | m | 43.27
S60.F20.004 | in lamiera elemento rettilineo larghezza mm 300
|  | m | 51.4
S60.F20.005 | Curve di larghezza assimilabile a mm 100
|  | cad | 24.74
S60.F20.006 | in lamiera curve di larghezza mm 150
|  | cad | 29.22
S60.F20.007 | in lamiera curve di larghezza mm 200
|  | cad | 32.6
S60.F20.008 | in lamiera curve di larghezza mm 300
|  | cad | 40.47
S60.F20.009 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100
|  | cad | 38.34
S60.F20.010 | in lamiera derivazioni a T larghezza mm 150
|  | cad | 42.73
S60.F20.011 | in lamiera derivazioni a Tlarghezza mm 200
|  | cad | 46.09
S60.F20.012 | in lamiera derivazioni a Tlarghezza mm 300
|  | cad | 56.2
S60.F20.013 | in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 100
|  | cad | 40.15
S60.F20.014 | in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 150
|  | cad | 43.73
S60.F20.015 | in lamiera derivazioni a croce larghezza mm 200
|  | cad | 57.92
S60.F20.016 | in lamiera zincata derivazioni croce larghezza mm 300
|  | cad | 66.33
S60.F20.017 | Riduzione da mm 150 a mm 100
|  | cad | 29.46
S60.F20.018 | riduzione da mm 200 a mm 150
|  | cad | 34.18
S60.F20.019 | riduzione da mm 300 a mm 200
|  | cad | 38.89
S60.F25.100 | Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.) larghezza minima mm 100
|  | cad | 12.94
S60.F25.150 | larghezza minima mm 150
|  | cad | 15.29
S60.F25.200 | larghezza minima mm 200
|  | cad | 17.07
S60.F25.300 | larghezza minima mm 300
|  | cad | 19.45
S60.F30.001 | Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 100
|  | m | 38.01
S60.F30.002 | in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 150
|  | m | 43.08
S60.F30.003 | in lamiera verniciata rettilineo di larghezza mm 200
|  | m | 49.03
S60.F30.005 | 75. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve di larghezza assimilabile a mm 100
|  | cad | 28.69
S60.F30.006 | in lamiera verniciata curve di larghezza mm 150
|  | cad | 36.55
S60.F30.007 | in lamiera verniciata curve di larghezza mm 200
|  | cad | 38.79
S60.F30.008 | in lamiera verniciata curve di larghezza mm 300
|  | cad | 49.46
S60.F30.009 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100
|  | cad | 42.49
S60.F30.010 | in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 150
|  | cad | 45.4
S60.F30.011 | in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 200
|  | cad | 51.94
S60.F30.012 | in lamiera verniciata derivazioni a T larghezza mm 300
|  | cad | 64.88
S60.F30.013 | in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 100
|  | cad | 57.81
S60.F30.014 | in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 150
|  | cad | 62.53
S60.F30.015 | in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 200
|  | cad | 66.11
S60.F30.016 | in lamiera verniciata derivazioni a croce larghezza mm 300
|  | cad | 77.92
S60.F30.017 | in lamiera verniciata riduzione da mm 150 a mm 100
|  | cad | 39.59
S60.F45.010 | PASSERELLA PORTACAVI A RETE ELETTROSALDATA CON ZINCATURA A CALDO Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a rete elettrosaldata con zincatura a caldo, da installare a parete o soffitto. Sono compresi l le giunzioni, le sospensioni a graffa con barra filettata, i pezzi speciali ove necessario, compresi tasselli, la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. DIMENSIONI 100x50 mm
|  | m | 45.89 | 28.677
S60.F45.015 | DIMENSIONI 150x50 mm
|  | m | 53.23 | 27.071
S60.F45.020 | DIMENSIONI 200x50 mm
|  | m | 57.67 | 27.172
S60.F45.030 | DIMENSIONI 300x50 mm
|  | m | 74.01 | 22.011
S60.F50.001 | PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili di larghezza minima assimilabile a mm 50 altezza mm 50
|  | m | 41.1 | 38.127
S60.F50.002 | larghezza minima assimilabile a mm 100 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50
|  | m | 45.43 | 34.493
S60.F50.003 | larghezza minima assimilabile a mm 150 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50
|  | m | 49.4 | 32.976
S60.F50.004 | larghezza minima assimilabile a mm 200 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50
|  | m | 57.84 | 32.521
S60.F50.005 | larghezza minima assimilabile a mm 300 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50
|  | m | 67.69 | 30.566
S60.F50.006 | larghezza minima assimilabile a mm 50 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 46.01 | 27.233
S60.F50.007 | larghezza minima assimilabile a mm 100 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 50.88 | 24.627
S60.F50.008 | larghezza minima assimilabile a mm 150 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 61.58 | 22.394
S60.F50.009 | larghezza minima assimilabile a mm 200 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 74.29 | 20.245
S60.F50.010 | larghezza minima assimilabile a mm 300 altezzlarghezza minima assimilabile a mm 50. Curva piana 90°
|  | cad | 93.72 | 16.720
S60.F50.011 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50
|  | cad | 61.4
S60.F50.012 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100
|  | cad | 66.03
S60.F50.013 | Derivazioni a T larghezza minima mm 150
|  | cad | 70.15
S60.F50.014 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200
|  | cad | 74.34
S60.F50.015 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65
|  | cad | 84.76
S60.F50.016 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50
|  | cad | 90.64
S60.F50.017 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100
|  | cad | 95.28
S60.F50.018 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150
|  | cad | 101.11
S60.F50.019 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200
|  | cad | 104.38
S60.F50.020 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65
|  | cad | 118.42
S60.F50.021 | Riduzione da mm 100 a mm 50
|  | cad | 33.66
S60.F50.022 | Riduzione da mm 150 a mm 100
|  | cad | 35.03
S60.F50.023 | Riduzione da mm 200 a mm 150
|  | cad | 36.88
S60.F50.050 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50
|  | m | 58.53
S60.F50.100 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100
|  | m | 69.26
S60.F50.150 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150
|  | m | 75.98
S60.F50.200 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200
|  | m | 85.38
S60.F65.001 | Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito dimensioni mm 92x92x45
|  | cad | 15.48
S60.F65.002 | dimensioni mm 118x96x50
|  | cad | 19.19
S60.F65.003 | dimensioni mm 118x96x70
|  | cad | 22.97
S60.F65.004 | dimensioni mm 152x98x70
|  | cad | 26.59
S60.F65.005 | dimensioni mm 160x130x70
|  | cad | 32.96
S60.F65.006 | dimensioni mm 196x152x70
|  | cad | 37.69
S60.F65.007 | dimensioni mm 294x152x70
|  | cad | 44.83
S60.F65.008 | dimensioni mm 392x152x70
|  | cad | 51.61
S60.F70.001 | Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Misure assimilabili a mm 100x100x50
|  | cad | 25.6
S60.F70.002 | Misure assimilabili a mm 120x80x50
|  | cad | 26.04
S60.F70.003 | Misure assimilabili a mm 150x110x70
|  | cad | 32.85
S60.F70.004 | Misure assimilabili a mm 190x140x70
|  | cad | 50.77
S60.F70.005 | Misure assimilabili a mm 240x190x90
|  | cad | 78.18
S60.F70.006 | Misure assimilabili a mm 300x320x120
|  | cad | 97.2
S60.F70.007 | Misure assimilabili a mm 380x300x120
|  | cad | 116.59
S60.F75.001 | Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito Per scatole con lato max mm 200
|  | cad | 46.66
S60.F75.002 | con lato superiore a mm 200
|  | cad | 93.2
S60.F80.001 | Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti micad pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50
|  | cad | 53.31
S60.F80.002 | Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50
|  | cad | 65.26
S60.F80.003 | Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55
|  | cad | 76.81
S60.F80.004 | Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70
|  | cad | 102.58
S60.F80.005 | Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80
|  | cad | 186.47
S60.F80.006 | Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110
|  | cad | 279.74
S60.F80.007 | Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140
|  | cad | 470.47
S60.F85.007 | Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 70x70x45
|  | cad | 113.24
S60.F85.008 | Misura assimilabile a mm 80x80x45
|  | cad | 135.83
S60.F85.012 | Misura assimilabile a mm 120x120x50
|  | cad | 158.52
S60.F85.015 | Misura assimilabile a mm 150x150x65
|  | cad | 181.1
S60.F85.016 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione micad IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota. Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 160x160x65 vuota
|  | cad | 181.1
S60.F85.107 | Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45
|  | cad | 181.1
S60.F85.108 | Misura assimilabile a mm 80x80x45
|  | cad | 203.78
S60.F85.112 | Misura assimilabile a mm 120x120x50
|  | cad | 226.38
S60.F85.115 | Misura assimilabile a mm 150x150x65
|  | cad | 271.74
S60.F85.116 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 160x160x65 con morsettiera
|  | cad | 317.02
S60.F85.200 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione micad IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione in lega di alluminio mm 200x200x75 con morsettiera
|  | cad | 430.17
S60.F90.006 | Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corda in acciaio a sostegno di cavi in posa aerea diametro pari a mm 6
|  | m | 15.48
S60.G00.000 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5kA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruzione 4,5kA unipolare1P fino a 8A
|  | cad | 28.52 | 32.959
S60.G00.001 | Interruzione 4,5kA unipolare1P fino a 8A
|  | cad | 28.77 | 32.673
S60.G00.010 | Interruzione 4,5kA unipolare1P+N fino a 8A
|  | cad | 40.67 | 23.113
S60.G00.011 | Interruzione 4,5kA unipolare1P+N da 10A a 32A
|  | cad | 34.25 | 27.445
S60.G00.012 | Interruzione 4,5kA unipolare1P+N da 40A a 63A
|  | cad | 40.67 | 23.113
S60.G00.020 | Interruzione 4,5kA bipolare 2P fino a 8A
|  | cad | 41.93 | 22.418
S60.G00.021 | interruzione 4,5kA bipolare 2P da 10A a 32A
|  | cad | 41.9 | 22.434
S60.G00.022 | interruzione 4,5kA bipolare 2P da 40A a 63A
|  | cad | 55.3 | 16.998
S60.G00.030 | Interruzione 4,5kA tripolare 3P fino a 8A
|  | cad | 81.65 | 15.346
S60.G00.031 | Interruzione 4,5kA tripolare 3P da 10A a 32A
|  | cad | 96.43 | 12.994
S60.G00.032 | Interruzione 4,5kA tripolare 3P da da 40A a 63A
|  | cad | 96.82 | 12.942
S60.G00.040 | interruzione 4,5kA quadripolare 4P fino a 8A
|  | cad | 95.49 | 13.122
S60.G00.041 | Interruzione 4,5kA quadripolare 4P da 10A a 32A
|  | cad | 96.43 | 12.994
S60.G00.042 | Interruzione 4,5kA quadripolare 4P da da 40A a 63A
|  | cad | 120.77 | 10.375
S60.G00.100 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria interruzione 6KA unipolare fino a 8A
|  | cad | 44.18 | 21.277
S60.G00.110 | interruzione 6KA unipolare da 10A a 32A
|  | cad | 40.81 | 23.034
S60.G00.120 | interruzione 6KA unipolare da 40A a 63A
|  | cad | 48.04 | 19.567
S60.G00.130 | interruzione 6KA unipolare+N fino a 8A
|  | cad | 69.98 | 13.432
S60.G00.140 | interruzione 6KA unipolare+N da 10A a 32A
|  | cad | 58.86 | 15.970
S60.G00.150 | interruzione 6KA unipolare+N da 40A a 63A
|  | cad | 76.48 | 12.291
S60.G00.200 | interruzione 6KA bipolare fino a 8A
|  | cad | 72.29 | 13.003
S60.G00.210 | interruzione 6KA bipolare da 10A a 32A
|  | cad | 69.51 | 13.523
S60.G00.220 | interruzione 6KA bipolare da 40A a 63A
|  | cad | 98.76 | 9.518
S60.G00.300 | interruzione 6KA tripolare fino a 8A
|  | cad | 140.58 | 8.913
S60.G00.310 | interruzione 6KA tripolare da 10A a 32A
|  | cad | 112.68 | 11.120
S60.G00.320 | interruzione 6KA tripolare da 40A a 63A
|  | cad | 147.35 | 8.504
S60.G00.400 | interruzione 6KA quadripolare fino a 8A
|  | cad | 180.82 | 6.930
S60.G00.410 | interruzione 6KA quadripolare da 10A a 32A
|  | cad | 143.77 | 8.715
S60.G00.420 | interruzione 6KA quadripolare da 40A a 63A
|  | cad | 183.61 | 6.824
S60.G05.100 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C con potere di interruzione 10 kA, norme CEI EN 60898 CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria interruzione 10 kA unipolare fino a 8A
|  | cad | 51.02 | 18.424
S60.G05.110 | 10 kA unipolare da 10A a 32A
|  | cad | 46.23 | 20.333
S60.G05.120 | 10 kA unipolare da 40A a 63A
|  | cad | 52.73 | 17.827
S60.G05.130 | 10 kA unipolare+cadA. fino a 8A
|  | cad | 106.52 | 8.825
S60.G05.140 | 10 kA unipolare+cadA. da 10A a 32A
|  | cad | 93.38 | 10.066
S60.G05.150 | 10 kA unipolare+cadA. da 40A a 63A
|  | cad | 118.59 | 7.926
S60.G05.200 | 10 kA bipolare fino a 8A
|  | cad | 92.38 | 10.175
S60.G05.210 | 10 kA bipolare da 10A a 32A
|  | cad | 87.04 | 10.800
S60.G05.220 | 10 kA bipolare da 40A a 63A
|  | cad | 108.72 | 8.646
S60.G05.300 | 10 kA tripolare fino a 8A
|  | cad | 159.56 | 7.853
S60.G05.310 | 10 kA tripolare da 10A a 32A
|  | cad | 152.47 | 8.218
S60.G05.320 | 10 kA tripolare da 40A a 63A
|  | cad | 194.98 | 6.426
S60.G05.400 | 10 kA quadripolare fino a 8A
|  | cad | 170.85 | 7.334
S60.G05.410 | 10 kA quadripolare da 10A a 32A
|  | cad | 166.74 | 7.515
S60.G05.420 | 10 kA quadripolare da 40A a 63A
|  | cad | 211.96 | 5.911
S60.G10.013 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale fino a 6 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - fino a 6 A - Idn: 0,03A, tipo AC.
|  | cad | 137.89 | 6.817
S60.G10.014 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale da 10 a 25 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - da 10 a 25 A - Idn: 0,03A, tipo AC.
|  | cad | 137.89 | 6.817
S60.G10.015 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC; moduli cad 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - 32 A - Idn: 0,03A, tipo AC.
|  | cad | 123.92 | 7.586
S60.G10.016 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale fino a 6 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - fino a 6 A - Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 168.09 | 5.592
S60.G10.017 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale da 10 a 25 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A; moduli cad 2. Norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - da 10 a 25 A - Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 154.91 | 6.068
S60.G10.018 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 4.5kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo A; moduli cad 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 1P+N - 32 A - Idn: 0,03A, tipo A
|  | cad | 168.09 | 5.592
S60.G10.061 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 6kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo AC; moduli cad 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 6kA; 1P+N - 32 A - Idn: 0,03A, tipo AC
|  | cad | 183.65 | 5.118
S60.G10.093 | INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N corrente nominale 32 A, caratteristica C, potere di interruzione 6kA; corrente differenziale Idn: 0,03A, tipo F; moduli cad 2. norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 6kA; 1P+N - 32 A - Idn: 0,03A, tipo F
|  | cad | 262.93 | 3.575
S60.G20.201 | Blocco Differenziale accoppiabile a sganciatore magnetotermico fornito a parte- Norma CEI EN 61008. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 2 Poli - Tipo AC - 25A - 30mA
|  | cad | 141.37 | 8.863
S60.G20.202 | 2 Poli - Tipo AC - 40A - 30mA
|  | cad | 135.08 | 9.276
S60.G20.203 | 2 Poli - Tipo AC - 63A - 30mA
|  | cad | 162.9 | 7.692
S60.G20.211 | 2 Poli - Tipo AC - 25A - 300mA
|  | cad | 122.64 | 10.217
S60.G20.212 | 2 Poli - Tipo AC - 40A - 300mA
|  | cad | 125.41 | 9.991
S60.G20.213 | 2 Poli - Tipo AC - 63A - 300mA
|  | cad | 133 | 9.421
S60.G20.302 | 3 Poli - Tipo AC - 40A - 30mA
|  | cad | 222.64 | 8.449
S60.G20.303 | 3 Poli - Tipo AC - 63A - 30mA
|  | cad | 244.96 | 7.679
S60.G20.312 | 3 Poli - Tipo AC - 40A - 300mA
|  | cad | 182.39 | 10.313
S60.G20.401 | 4 Poli - Tipo AC - 25A - 30mA
|  | cad | 244.9 | 10.237
S60.G20.403 | 4 Poli - Tipo AC - 63A - 30mA
|  | cad | 211.76 | 11.839
S60.G20.411 | 4 Poli - Tipo AC - 25A - 300mA
|  | cad | 195.28 | 12.838
S60.G20.413 | 4 Poli - Tipo AC - 63A - 300mA
|  | cad | 203.47 | 12.321
S60.G20.421 | 4 Poli - Tipo AC - 25A - 500mA
|  | cad | 195.28 | 12.838
S60.G20.423 | 4 Poli - Tipo AC - 63A - 500mA
|  | cad | 203.47 | 12.321
S60.G21.201 | Modulo Differenziale accoppiabile a sganciatore magnetotermico fornito a parte- Norma CEI EN 61008. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 2 Poli - Tipo A - 25A - 30mA
|  | cad | 174.45 | 7.183
S60.G21.203 | 2 Poli - Tipo A - 63A - 30mA
|  | cad | 193.57 | 6.473
S60.G21.211 | 2 Poli - Tipo A - 25A - 300mA
|  | cad | 122.64 | 10.217
S60.G21.213 | 2 Poli - Tipo A - 63A - 300mA
|  | cad | 133 | 9.421
S60.G21.303 | 3 Poli - Tipo A - 63A - 30mA
|  | cad | 289.59 | 6.495
S60.G21.401 | 4 Poli - Tipo A - 25A - 30mA
|  | cad | 291.93 | 8.588
S60.G21.403 | 4 Poli - Tipo A - 63A - 30mA
|  | cad | 309.06 | 8.112
S60.G21.411 | 4 Poli - Tipo A - 25A - 300mA
|  | cad | 234.14 | 10.707
S60.G21.413 | 4 Poli - Tipo A - 63A - 300mA
|  | cad | 257.25 | 9.745
S60.G21.613 | Modulo AS Differenziale accoppiabile a sganciatore magnetotermico fornito a parte- Norma CEI EN 61008. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 2 Poli - Tipo A Selettivo - 63A - 300mA
|  | cad | 212.3 | 5.902
S60.G21.813 | 4 Poli - Tipo A Selettivo - 63A - 300mA
|  | cad | 346.92 | 7.226
S60.G22.603 | Modulo Differenziale F accoppiabile a sganciatore magnetotermico fornito a parte- Norma CEI EN 61008. Fornito e posto in opera su modulo DIcad Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 2Poli - 63A - 400V - Tipo F - IP20 - 3M - Idn = 30 mA
|  | cad | 259.01 | 4.838
S60.G22.703 | 3 Poli - 63A - 400V - Tipo F - IP20 - 3M - Idn = 30 mA
|  | cad | 286.18 | 6.573
S60.G22.891 | 4 Poli - 32A - 400V - Tipo F - IP20 - 6M - Idn = 300 mA oppure 500 mA oppure 1A
|  | cad | 299.32 | 8.376
S60.G22.893 | 4 Poli - 63A - 400V - Tipo F - IP20 - 6M - Idn = 300 mA oppure 500 mA oppure 1A
|  | cad | 387.54 | 6.469
S60.G25.300 | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè' a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35KA a 65KA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. tripolare In: 100A Icc: 35KA standard
|  | cad | 582.73
S60.G25.305 | tetrapolare In: 100A Icc: 35KA standard
|  | cad | 697.22
S60.G25.310 | tripolare In: 100A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 936.53
S60.G25.315 | tetrapolare In: 100A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 1144.67
S60.G25.320 | tripolare In: 100A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1312.19
S60.G25.325 | tetrapolare In: 100A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1573.41
S60.G25.330 | tripolare In: 160A Icc: 35KA standard
|  | cad | 822.1
S60.G25.335 | tetrapolare In: 160A Icc: 35KA standard
|  | cad | 1019.81
S60.G25.340 | tripolare In: 160A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 1103.03
S60.G25.345 | tetrapolare In: 160A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 1311.2
S60.G25.350 | tripolare In: 160A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1363.2
S60.G25.355 | tetrapolare In: 160A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1685.76
S60.G25.360 | tripolare In: 250A Icc: 35KA standard
|  | cad | 1071.83
S60.G25.365 | tetrapolare In: 250A Icc: 35KA standard
|  | cad | 1290.36
S60.G25.370 | tripolare In: 250A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 1269.51
S60.G25.375 | tetrapolare In: 250A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 1560.93
S60.G25.380 | tripolare In: 250A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1529.68
S60.G25.385 | tetrapolare In: 250A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 1857.48
S60.G25.390 | tetrapolare In: 400A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 2393.38
S60.G25.395 | tetrapolare In: 400A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 2653.55
S60.G25.400 | tetrapolare In: 630A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 3642.11
S60.G25.405 | tetrapolare In: 630A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 4037.54
S60.G25.410 | tetrapolare In: 800A Icc: 35KA elettronico
|  | cad | 4474.61
S60.G25.415 | tetrapolare In: 800A Icc: 65KA elettronico
|  | cad | 4859.61
S60.G25.420 | tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA elettronico
|  | cad | 5671.28
S60.G25.425 | tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA elettronico
|  | cad | 6420.54
S60.G50.001 | CENTRALINO DA INCASSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da incasso corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40, doppio isolamento, dimensioni 83x160x74 mm. 2 moduli
|  | cad | 25.74 | 58.353
S60.G50.002 | dimensioni 120x160x85 mm. 4 moduli
|  | cad | 37.64 | 39.904
S60.G50.004 | dimensioni 240x195x85 mm. 8 moduli
|  | cad | 52.12 | 28.818
S60.G50.005 | dimensioni 330x270x85 mm. 12 moduli
|  | cad | 61.47 | 24.435
S60.G50.006 | dimensioni 465x310x85 mm. 18 moduli
|  | cad | 103.19 | 19.217
S60.G50.007 | dimensioni 330x420x85 mm. 24 moduli
|  | cad | 111.6 | 17.769
S60.G50.008 | dimensioni 465x505x85 mm. 36 moduli
|  | cad | 159.24 | 12.453
S60.G50.009 | dimensioni 465x680x95 mm. 54 moduli
|  | cad | 241.33 | 8.710
S60.G50.010 | dimensioni 465x855x95 mm. 72 moduli
|  | cad | 348.98 | 6.539
S60.G50.104 | CENTRALINO DA PARETE Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 40 dimensioni 180x200x100 mm. 8 moduli
|  | cad | 51.05 | 23.526
S60.G50.105 | dimensioni 280x225x100 mm. 12 moduli
|  | cad | 66.02 | 18.191
S60.G50.107 | dimensioni 280x350x100 mm. 24 moduli (2x12)
|  | cad | 91.34 | 13.149
S60.G50.108 | dimensioni 400x400x130 mm. 36 moduli (18x2)
|  | cad | 151.12 | 7.947
S60.G50.109 | dimensioni 400x550x130 mm. 54 moduli (18x3)
|  | cad | 228.15 | 5.264
S60.G50.110 | dimensioni 400x850x150 mm. 72 moduli (18x4)
|  | cad | 15.19 | 79.065
S60.G50.202 | CENTRALINO DA PARETE IP65 Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete, corpo in materiale plastico, portello trasparente, grado di protezione IP 65 dimensioni 143x210x100 mm. 4 moduli
|  | cad | 51.77 | 23.199
S60.G50.204 | dimensioni 215x210x100 mm. 8 moduli
|  | cad | 57.93 | 20.732
S60.G50.205 | dimensioni 298x260x140 mm. 12 moduli
|  | cad | 93.12 | 12.897
S60.G50.206 | dimensioni 410x285x140 mm. 18 moduli
|  | cad | 119.68 | 10.035
S60.G50.207 | dimensioni 298x420x140 mm. 24 moduli
|  | cad | 138.28 | 8.685
S60.G50.208 | dimensioni 410x463x140 mm. 36 moduli
|  | cad | 199.13 | 6.639
S60.G50.209 | dimensioni 410x655x140 mm. 54 moduli
|  | cad | 315.21 | 4.765
S60.G50.210 | dimensioni 410x878x160 mm. 72 moduli
|  | cad | 460.87 | 3.259
S60.G50.402 | CENTRALINO DA INCASSO COLORE ROSSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da incasso per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico , dimensioni 145x200x70 mm. da 4 moduli EN 50022, di colore rosso
|  | cad | 90.1 | 16.670
S60.G50.412 | CENTRALINO DA PARETE COLORE ROSSO Fornitura e posa in opera, escluse le opere murarie, inclusi gli oneri relativi al fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Centralino da parete per manovre di emergenza con vetro frangibile, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, dimensioni 108x180x100 mm. da 4 moduli EN 50022, di colore rosso
|  | cad | 92.24 | 13.020
S60.G60.101 | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore micad 12/10, IP 4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita mm 400x400
|  | cad | 429.3
S60.G60.102 | mm 400x600
|  | cad | 515.17
S60.G60.103 | mm 400x800
|  | cad | 588.75
S60.G60.104 | mm 600x600
|  | cad | 564.21
S60.G60.105 | mm 600x800
|  | cad | 705.26
S60.G60.106 | mm 600x1000
|  | cad | 784.97
S60.G60.107 | mm 600x1200
|  | cad | 913.78
S60.G60.108 | mm 400x1000
|  | cad | 705.26
S60.G60.109 | mm 600x1400
|  | cad | 1023.43
S60.L01.010 | Faretto ad incasso per lampada a 230V con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada LED; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 54.11
S60.L01.012 | Faretto da incasso per lampada alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada LED max 12W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 78.19
S60.L01.014 | Faretto da incasso per lampada bassa tensione 12/24V trasformatore elettronico
|  | cad | 54.11
S60.L01.016 | trasformatore toroidale
|  | cad | 48.1
S60.L01.018 | incremento per foro su controsoffitto
|  | cad | 12.02
S60.L01.020 | Faretto da incasso per lampada alimentata a 12/24 V, attacco GU5,3 o equivalente, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada led max 20W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per installazione oltre m 3,50
|  | cad | 15.64
S60.L01.024 | Faretto ad incasso per lampada a 230V con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 150, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 66.44
S60.L01.026 | Faretto ad incasso per lampada a 230V con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 180, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. foro su controsoffitto
|  | cad | 72.73
S60.L05.118 | Gruppo autonomo di emergenza da inserire su apparecchio illuminante atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)
|  | cad | 144.53
S60.L05.130 | Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel- cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Potenza fino a 30-Watt (1 h aut.)
|  | cad | 225.47
S60.L10.025 | Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada LED 12/ 24V su scatola portafrutto
|  | cad | 66.36
S60.L12.025 | Con lampada 230V su custodia in lega di alluminio
|  | cad | 137.76
S60.L14.025 | Con lampada 230V su custodia plastica
|  | cad | 91.45
S60.N01.001 | TORRETTA ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI CON BASE DA PAVIMENTO, costituiti da 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Torretta bifacciale 4+4 moduli in resina grigio antracite - su appositi supporti da pavimento con le sole prese di F.M ordinaria
|  | cad | 226.4 | 18.269
S60.N01.002 | servizi informatici. Torretta bifacciale 4+4 moduli in resina grigio antracite - su appositi supporti da pavimento con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale
|  | cad | 246.2 | 20.366
S60.N01.005 | TORRETTA ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI CON BASE DA PAVIMENTO, costituiti da 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5, i cavi di trasmissione fonia e dati UTP, le prese RJ45. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono inclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Torretta bifacciale 4+4 moduli in resina grigio antracite - su appositi supporti da pavimento on le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi TP/TD
|  | cad | 304.26 | 16.479
S60.N02.001 | TORRETTA SOTTOPAVIMENTO ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI, costituiti da 4 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 4 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 4 prese telefoniche/ informatiche RJ45, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica con le sole prese di F.M ordinaria
|  | cad | 551.22 | 11.369
S60.N02.005 | TORRETTA SOTTOPAVIMENTO ATTREZZATA COMPLETA DI SERVIZI ELETTRICI, costituiti da 4 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 4 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 4 prese telefoniche/ informatiche RJ45, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo FS17 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm² 2,5, i cavi di trasmissione fonia e dati UTP, le prese RJ45. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi TP/TD
|  | cad | 657.83 | 9.527
S60.N03.011 | Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori FS17 o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria: scatola di derivazione
|  | cad | 95.74
S60.N03.012 | E' escluso il cavo per i servizi informatici. scatola derivazione linee F.M. ordinaria e preferenziale
|  | cad | 135.1
S60.N03.013 | E' incluso il cavo per i servizi informatici. scatola derivazione linea F.M. ordinaria e preferenziale, telefonica, EDP
|  | cad | 212.74
S60.N50.050 | Trasformatore elettrico monofase 230V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 50VA
|  | cad | 61.5
S60.N50.100 | 100VA
|  | cad | 77.35
S60.N50.150 | 150VA
|  | cad | 82.58
S60.N50.200 | 200VA
|  | cad | 91.37
S60.N50.300 | 300VA
|  | cad | 105.46
S60.N50.400 | 400VA
|  | cad | 121.28
S60.N50.500 | 500VA
|  | cad | 158.16
S60.N50.600 | 600VA
|  | cad | 170.49
S60.N50.800 | 800VA
|  | cad | 193.31
S60.N50.999 | 1000VA
|  | cad | 237.25
S60.P03.128 | LAMPADA EMERGENZA IP42 280 lm SE lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42 , batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Dispositivo di autodiagnosi, flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 134.71 | 6.688
S60.P03.142 | LAMPADA EMERGENZA IP42 415 lm SE lampada emergenza con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 4,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. flusso medio in emergenza 470 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 131.42 | 6.856
S60.P03.182 | LAMPADA EMERGENZA IP42 820 lm SE Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, batteria Li-FePO4; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, grado di protezione IP42, dispositivo di autodiagnosi, fornita in opera. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. flusso medio in emergenza 820 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 142.71 | 6.314
S60.P03.228 | LAMPADA EMERGENZA IP65 280 lm SE Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, grado di protezione IP65, dispositivo di autodiagnosi, batteria Li-FePO4 3,2 V - 1,5Ah; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, fornita in opera. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. flusso medio in emergenza 280 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 148.51 | 6.067
S60.P03.254 | LAMPADA EMERGENZA IP65 535 lm SE (Rest Mode) Lampada emergenza SE (solo emergenza) con custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria Li-FePO4 6.4V - 1 Ah; fornita in opera. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, flusso medio in SE 535 Lm. Autonomia 1 ora, ricarica completa in 12 ore
|  | cad | 136.44 | 6.604
S60.P04.324 | LAMPADA SEGNALAZIONE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera; con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, Alimentazione: 230 V - 50 Hz, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; batteria LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato); Staffa a bandiera e Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 24 m
|  | cad | 123.24 | 7.311
S60.P04.330 | Distanza di visibilità: 30 m
|  | cad | 136.71 | 6.591
S60.P04.422 | LAMPADA SEGNALAZIONE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera; con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 1,7 W; Luminosità ridotta 1,0 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471; Pulsante di test. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 22 m
|  | cad | 129.71 | 6.946
S60.P04.432 | LAMPADA SEGNALAZIONE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera; con custodia in materiale plastico autoestinguente; costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22, doppio isolamento, grado di protezione IP65, con dispositivo REST MODE, ricarica completa in 24 ore Consumi: Sempre Accesa (SA) 3 W; Solo Emergenza (SE) 0,8 W Caratteristiche tecniche: Possibilità di funzionamento in SE (Solo Emergenza); Pannello ad alta luminosità; Pittogrammi in PVC inclusi nella confezione; Installabile anche su scatole 503; Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838; Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Autonomia 3 ore, Distanza di visibilità: 32 m
|  | cad | 165.63 | 5.440
S60.P04.530 | LAMPADA SEGNALAZIONE EMERGENZA SA (sempre accesa) fornita e posta in opera. Apparecchio con corpo e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, installato a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 30 m.
|  | cad | 148.49 | 6.068
S60.P10.050 | Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada LED con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito max 50W
|  | cad | 29.16
S60.P10.100 | max 100W
|  | cad | 36.06
S60.P10.200 | max 200W
|  | cad | 56.11
S60.Q01.001 | APPARECCHIO LED IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz. Conformità norme EN 60598.E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 1918 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x12W
|  | cad | 99.78 | 21.978
S60.Q01.003 | APPARECCHIO LED IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 28W. Conformità norme EN 60598. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. grado di protezione IP 65, flusso luminoso 3802 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x24W
|  | cad | 129.5 | 16.934
S60.Q01.005 | flusso luminoso 4672 lm, temperatura di colore 4000°K, 1x30W
|  | cad | 130.71 | 16.778
S60.Q01.091 | APPARECCHIO LED IP65 CON SENSORE DI PRESENZA Fornitura e posa in opera di apparecchio con sorgente luminosa a led, corpo in policarbonato autoestinguente, guarnizione di tenuta e pressacavo, schermo di protezione in policarbonato autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera, sorgente luminosa a led, grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni IK10, classe I, cablaggio elettronico 230 V - 50 Hz, potenza assorbita 36W. Conformità norme EN 60598. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. flusso luminoso 4899 lm, temperatura di colore 4000°K, sensore di presenza integrato con fuzione on-off; grado di protezione IP 65, potenza 1x30W
|  | cad | 230.77 | 9.503
S60.Q10.101 | PANNELLO LED DA INCASSO 60x60 cm. Fornitura e posa in opera di apparecchio. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in lega d'alluminio. Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 3450lm - CRI>90 - 35W Fattore di abbagliamento UGR: NON UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Alimentatore elettronico incluso. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. da incasso 60x60cm. Led panel 35W. 3450lm
|  | cad | 85.42 | 10.548
S60.Q10.102 | PANNELLO LED DA INCASSO 60x60 cm UGR 19. Fornitura e posa in opera di apparecchio. Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in PMMA trasparente prismatizzato ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19. Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Alimentatore elettronico incluso. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Pannello led per videoterminali UGR 19 - 42W - 5500lm
|  | cad | 109.8 | 8.206
S60.Q10.120 | APPARECCHIO LED 3190 lm, 1200X300mm, ugr<19 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per installazione a soffitto. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore microprismatico ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme. Sorgente a led di tpo PCB, 4155 lm. Limite di luminanza in ambienti con videoterminali inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19 UGR. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20. Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH/1-10V, tensione 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED posizionato nel contenitore in metallo per installazione a soffitto). Apparecchio certificato in gruppo esente da rischi, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. Completo di contenitore in metallo per installazione a soffitto, dimensioni 1200x300x70 mm. compresi gli accessori di cablaggio e montaggio, quanto occorre per dare l'opera finita. flusso emesso 3190 lm, 4000°K, CRI >90, potenza totale 35W
|  | cad | 204.51 | 4.406
S60.Q20.110 | APPARECCHIO LED TONDO A SOFFITTO CON SENSORE DI PRESENZA. Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tondo sorgente a led, base in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza, temperatura di colore 4000°K - CRI>80, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso. Apparecchio certificato in "Gruppo esente da rischi", in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1. Dimensioni diametro 280mm, altezza 48 mm. compresi gli accessori di cablaggio e montaggio, quanto occorre per dare l'opera finita. flusso emesso 2030 lm - 19W, sensore di presenza a microonde integrato
|  | cad | 82.36 | 10.940
S60.R06.607 | CAVO TRASMISSIONE DATI FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo trasmissione fonia-dati, per frequenze fino a 250 MHz, 4 coppie di conduttori a filo unico tipo 4x2x24 AWG isolati in polietilene, con guaina termoplastica speciale non propagante la fiamma - CEI 20-35 - a bassa emissione di alogeni. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. - LSZH UTP - CAT. 6a
|  | m | 2.52 | 36.111
S60.R06.608 | CAVO TRASMISSIONE DATI FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo trasmissione fonia-dati, per frequenze fino a 250 MHz, 4 coppie di conduttori a filo unico tipo 4x2x24 AWG isolati in polietilene, con guaina termoplastica speciale non propagante la fiamma - CEI 20-35 - a bassa emissione di alogeni. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. - LSZH S/FTP - CAT. 6a
|  | m | 3.27 | 27.829
S60.W01.001 | PUNTO SENSORE O PULSANTE INDIRIZZATO ANTINCENDIO Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. La tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto sensore o pulsante
|  | cad | 68.95 | 54.532
S60.W01.003 | PUNTO SENSORE O PULSANTE INDIRIZZATO ANTINCENDIO IN TUBO PVC A PARETE In tubo a parete esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Il tubo rigido in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli, curve, manicotti e cassette di derivazione. Grado di protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 96.37 | 46.373
S60.W01.101 | RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da una coppia di led tricolore per visualizzazione a 360°, calotta asportabile e schermo antinsetti, camera di analisi conformata per avere particolare stabilità anche in presenza di forti correnti o turbolenze, indirizzamento tramite selettori rotativi, tensione di funzionamento 15-32 Vcc, corrente a riposo 330 microA, corrente in allarme 6.5mA, dotato di isolatore di cortocircuito; temperatura ambiente -30°C +70°C. Certificato CPD - EN54. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 141.37 | 11.084
S60.W01.102 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58C. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da - 30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 127.17 | 12.322
S60.W01.103 | RIVELATORE COMBINATO OTTICO DI FUMO E TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE Fornito e posto in opera, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
|  | cad | 150.2 | 10.433
S60.W01.108 | RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 1 A 40m Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo indirizzato composto da un’unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell’ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d’allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99 /159). . Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
|  | cad | 975 | 6.428
S60.W01.111 | PULSANTE DI EMERGENZA INDIRIZZATO Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 24.
|  | cad | 119.2 | 13.851
S60.W01.112 | PULSANTE DI EMERGENZA INDIRIZZATO IP67 Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 67
|  | cad | 305.5 | 5.404
S60.W01.121 | SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIANTE Fornitura e posa in opera di sirena elettronica con lampeggiante indirizzata alimentata dal loop di comunicazione, indirizzabile a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse combinazioni di suono. Certificata CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 120 microA e di 9,7 mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione, IP44 o IP65 in funzione del supporto utilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Completa di supporto di montaggio a profilo alto con grado di protezione IP44. POTENZA ACUSTICA 97 dB
|  | cad | 212.7 | 7.762
S60.W01.148 | RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA Fornitura e posa in opera di ripetitore luminoso di allarme, completo di conduttori di collegamento in cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Sono compresi anche i diodi di blocco per il collegamento con più rivelatori. La tubazione rigida in PVC autoestinguente comprensiva di raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
|  | cad | 56.11 | 33.523
S60.W01.150 | PUNTO FERMO ELETTROMAGNETICO CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE TAGLIAFUOCO Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte tagliafuoco, per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Base in termoplastico e corpo in acciaio nichelato, completo di controplacca, con pulsante di sblocco posizionabile su entrambe i lati, forza di tenuta 100 kg. Alimentazione 24Vcc, 100 mA. Scatole di derivazione, morsetti volanti o con caratteristiche analoghe, il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1.5, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200; tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
|  | cad | 134.2 | 14.016
S60.W01.211 | CENTRALE ANALOGICA A 1 LOOP - 99 SENSORI - 99 MODULI INGRESSO/USCITA Fornitura e posa in opera di: - Centrale analogica per la gestione combinata di sistemi antincendio e gas, 1 loop, 99 sensori - 99 moduli ingresso/uscita, display LCD retroilluminato da 4 righe e 40 caratteri ciascuna, tastiera alfanumerica a menbrana, 2 interfacce seriali, cambio automatico sensibilità giorno/notte, segnalazione necessità pulizia e scarsa sensibilità rivelatori, possibilità di inserire rivelatori di gas 4-20 mA tramite moduli analogici sulla stessa linea di rivelatori antincendio; alimentatore 24 V - 1.8 A, carica batterie 24 V - 0.8 A; tensione alimentazione 230 V - 50 Hz. Dimensioni 276x365x125 mm. Conforme alle norme EN-54.2. Completa di batterie cad2 batterie 12 V - 7 Ah. - Scaricatore di sovratensione in classe III, bipolare, corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 5kA; livello di protezione con 5kA (8/20) =<1.5kV; tempo di intervento =<25ns; cavetti di collegamento sezione 1mmq, lunghezza 115 mm; montaggio direttamente sulla morsettiera di alimentazione dell'apparecchio da proteggere; indicazione acustica di guasto. - Compresi il collegamento della rete elettrica di rivelazione, comando e alimentazione alle apparecchiature di funzione e collaudo funzionale. E' inoltre compreso e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 2220 | 5.142
S60.W01.212 | CENTRALE ANALOGICA A 2 LOOP - 99 SENSORI - 99 MODULI INGRESSO/USCITA PER LOOP Fornitura e posa in opera di: - Centrale indirizzata di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d’interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 16 terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un’uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,1A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, con uscita ripristinabile e non ripristinabile. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah, batterie non incluse. 1 uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm. - Scaricatore di sovratensione in classe III, bipolare, corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 5kA; livello di protezione con 5kA (8/20) =<1.5kV; tempo di intervento =<25ns; cavetti di collegamento sezione 1mmq, lunghezza 115 mm; montaggio direttamente sulla morsettiera di alimentazione dell'apparecchio da proteggere; indicazione acustica di guasto. - Compresi il collegamento della rete elettrica di rivelazione, comando e alimentazione alle apparecchiature di funzione e collaudo funzionale. E' inoltre compreso e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 4182 | 2.730
S60.W01.325 | ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 24 V - 2.5 A IN CONTENITORE METALLICO Fornitura e posa in opera di: - Alimentatore ausiliario switching 24Vcc- 65W a microprocessore in box metallico. Dispone di 10 LED sul frontale e 7 LED interni per segnalazione guasti, 2 circuiti di uscita (2 x 1,1A) configurabili anche come unico da 2.2A, protezione corto circuito con fusibili elettronici, controllo batteria manuale e automatico e relè di guasto generale. Completo di cad 2 batterie al piombo ermetico da 12 17Ah. Sono inoltre compresi i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 374.3 | 5.528
S60.W01.401 | PUNTO SENSORE O PULSANTE ANTINCENDIO CONVENZIONALE Sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. La tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto sensore o pulsante
|  | cad | 61.03 | 51.352
S60.W01.403 | PUNTO SENSORE O PULSANTE ANTINCENDIO CONVENZIONALE IN TUBO PVC A PARETE In tubo a parete esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; il cavo twistato e schermato, conduttori in corda flessibile di rame rosso ricotto, sezione mmq 2x1, con schermatura di protezione da interferenze in alluminio, twistatura con passo 10 cm, schermo con filo di drenaggio; Halogen Free - LSZH, classificazione PH30 conforme alla norma CEI EN 50200. Il tubo rigido in PVC serie media diametro mm 20 autoestinguente rispondente alle normative CEI EN50086-1 CEI EN 50086-2-1 da installare a parete a vista comprensivo di tasselli, curve, manicotti e cassette di derivazione. Grado di protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 96.37 | 46.373
S60.W01.501 | RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Rivelatore ottico di fumo convenzionale.
|  | cad | 141.37 | 11.084
S60.W01.502 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO CONVENZIONALE Fornito e posto in opera, costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58C. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da - 30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
|  | cad | 74.99 | 20.896
S60.W01.503 | RIVELATORE COMBINATO OTTICO DI FUMO E TERMICO CONVENZIONALE Fornito e posto in opera, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Compreso zoccolo di installazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
|  | cad | 86.5 | 18.116
S60.W01.511 | PULSANTE DI EMERGENZA CONVENZIONALE Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 24.
|  | cad | 60.8 | 27.155
S60.W01.512 | PULSANTE DI EMERGENZA CONVENZIONALE IP67 Fornitura e posa in opera di: - pulsante di emergenza indirizzato provvisto di led rosso di segnalazione allarme, con codice personale di indirizzamento settabile mediante dip switch, a rottura vetro e autotest, dotato di doppio isolatore. Certificato a norme EN 54. Tensione di funzionamento 15-28 Vcc, 200 microA a riposo e 5 mA in allarme con led attivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Grado di protezione IP 67
|  | cad | 271.7 | 6.077
S60.W01.523 | PANNELLO CERTIFICATO CONVENZIONALE EN54-3/23 Fornitura e posa in opera di Pannello Ottico Acustico convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Tensione nominale di alimentazione: 24Vcc (20÷30Vcc); Potenza: 1,7 W @24V; 2,4 (DIP7 OFF); Corrente: 100mA media, 140mA di picco, 70/90mA in basso consumo. FLASH: frequenza 0,6Hz. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie Dispositivo classificato W-5-11 nelle certificazioni EN 54, progettato per coprire un volume con dimensioni massime di metri 5 x 11 x 11 (AxLxP) con consumo medio di 100mA
|  | cad | 212.7 | 7.762
S60.W01.601 | CAVO RIVELAZIONE INCENDI FRH RR (Schermato) FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo rilevazione incendi Serie FRH RR (Schermato) - UNI9795:2013 - En50200 Ph120 - CEI 20-105V1 - IEC332.3C - En50267 - EN60332-3-25 - Euroclasse: Cca s1b d1 a1 - guaina LSZH colore ROSSO. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Formazione 2x0,50 mmq
|  | m | 2.61 | 39.080
S60.W01.602 | Formazione 2x0,75 mmq
|  | m | 2.89 | 37.716
S60.W01.603 | Formazione 2x1,00 mmq
|  | m | 3.09 | 37.540
S60.W01.604 | Formazione 2x1,50 mmq
|  | m | 3.72 | 34.140
S60.W01.605 | Formazione 2x2,50 mmq
|  | m | 3.88 | 23.454
S60.W01.621 | CAVO SEGNALAZIONE ALLARME INCENDI FTS29OM16 100/100 V LSZH PH120 FORNITO E POSTO IN OPERA Cavo CEI 20-105 UNI 9795. Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio (CPR Cca-s1b,d1,a1). Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. (Evacuazione vocale) Conduttori: rame rosso ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (Tabella 9) - Barriera alla fiamma: nastro vetromica - Isolante: mescola LSZH di qualità S29 CEI 20-11 - Colori anime: rosso e nero - Guaina: mescola LSZH di qualità M16 CEI 20-11 - Colore della guaina: viola - Resistente al fuoco: durata 120 micad alla temperatura di 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C): CEI EN 50200. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte. Formazione 2x0,50 mmq
|  | m | 2.61 | 39.080
S60.W01.622 | Formazione 2x0,75 mmq
|  | m | 3.09 | 35.275
S60.W01.623 | Formazione 2x1,00 mmq
|  | m | 3.53 | 32.861
S60.W01.624 | Formazione 2x1,50 mmq
|  | m | 4.11 | 30.900
S60.W01.625 | Formazione 2x2,50 mmq
|  | m | 5.04 | 27.381
S63 - OPERE COMPIUTE - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
S63.B01.102 | APPARECCHIO STRADALE A LED - 25,2W - 4000°K - OTTICA STRADALE PER MONTAGGIO A TESTA PALO Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a led per montaggio a testa palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, verniciatura acrilica con alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°( step di 5°); vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l’interfaccia con profilo Middle of the Night 100%- 70% per la regolazione del flusso luminoso; driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo. Assenza di rischio fotobiologico, l’apparecchio rientra nella categoria “Exempt Group” secondo la norma EN 62471:2008. E' inoltre compreso la programmazione del flusso luminoso emesso personalizzata per ogni corpo, la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre, e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Composto da: cad1 modulo LED con ottica stradale o asimmettrica 4000°K, potenza 25,2 W, flusso emesso 3760 lm.
|  | cad | 636.1 | 9.572
S63.B01.104 | APPARECCHIO STRADALE A LED - 64.8W - 3000°K - OTTICA STRADALE - MONTATO SU PALO Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a led montato su palo, corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri di poliestere (colore RAL 9007). Vano ottico orientabile realizzato in pressofusione di alluminio; bracci realizzati in tubolare di acciaio zincato a caldo; vetro di chiusura sodico calcico temprato spessore 5 mm. Composto da: cad1 modulo LED con ottica stradale o asimmettrica 3000°K, potenza 64.8 W, flusso emesso 7570 lm. Alimentatore 230 Vca programmabile tramite l’interfaccia per la regolazione del flusso luminoso, protetto contro le sovratensioni. Classe protezione corpo illuminante 2. Grado di protezione IP67. Attacco a singolo palo con diametro 60 mm. Assenza di rischio fotobiologico, l’apparecchio rientra nella categoria “Exempt Group” secondo la norma EN 62471:2008. E' inoltre compreso la programmazione del flusso luminoso emesso personalizzata per ogni corpo, la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
|  | cad | 494.1 | 14.560
S63.B01.154 | APPARECCHIO DI DESIGN PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE SORGENTE LUMINOSA A LED 69 W Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, con verniciatura colore grigio RAL 9007. possibilità di regolazione, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico spessore 5mm con chiusura del vano ottico nella parte inferiore. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni.Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Protezione dai Surge di modo comune fino a 10KV. Installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo (ø76mm). Classe d'isolamento II. Grado di protezione IP66. Conforme alle norme EN60598-1. Colore grigio. Dimensioni 732x406x215 mm. Completo di tasselli e accessorio per attacco a parete con braccio L=400 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Flusso totale emesso [Lm]: 7409.26 - Potenza totale [W]: 67.4 - Efficienza luminosa (lm/W): 109.93.
|  | cad | 1833.1 | 3.549
S63.B01.155 | APPARECCHIO DI DESIGN PER ESTERNI CON OTTICA STRADALE SORGENTE LUMINOSA A LED - MONTAGGIO CON BRACCIO 400 mm A PARETE Fornitura e posa in opera di braccio a parete per apparecchio di illuminazione di design per esterni con ottica stradale a luce diretta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Braccio mm 400 a parete
|  | cad | 161.8 | 11.483
S63.B01.501 | APPARECCHIO STRADALE con High Power LED ottica stradale o asimmetrica fornito e posto in opera Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. P= 27 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 3200 lm
|  | cad | 522.67 | 13.316
S63.B01.502 | APPARECCHIO STRADALE con High Power LED ottica stradale o asimmetrica fornito e posto in opera Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. P= 54 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 6400 lm
|  | cad | 604.07 | 11.522
S63.B01.503 | APPARECCHIO STRADALE con High Power LED ottica stradale o asimmetrica fornito e posto in opera Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. P= 81 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 9500 lm
|  | cad | 734.8 | 9.472
S63.B01.504 | APPARECCHIO STRADALE con High Power LED ottica stradale o asimmetrica fornito e posto in opera Biregime con autoapprendimento. Dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10 kV. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni. Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. P= 108 W @ 700mA, 4000°K, flusso emesso 12700 lm
|  | cad | 840.87 | 8.277
S63.B01.505 | Manuale di istruzioni.Sono compresi il montaggio, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento dell'apparecchio come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. P= 135 W @ 1A, 4000°K, flusso emesso 15800 lm
|  | cad | 927.21 | 7.506
S63.B01.551 | APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE A LED SOSPENSIONE Fornitura e posa di Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per uso interno, costituito da: - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in EPDM - Copertura vano cablaggio in tecnopolimero - Gancio di sospensione in acciaio INOX studiato per essere montato al corpo apparecchio in maniera rapida e senza l'ausilio di utensili per ottimizzare i tempi di installazione - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm - Viteria di chiusura in acciaio inox - Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio - Prodotto apribile e manutenibile - Apparecchio certificato secondo la normativa DIN 18032-3 pertanto idoneo all'installazione in palestre o strutture sportive indoor Ottica diffondente: 60 W - 8456 lm
|  | cad | 333.4 | 21.578
S63.B01.552 | Ottica diffondente: 69 W -11370 lm
|  | cad | 524.4 | 13.719
S63.B01.563 | PROIETTORE LED Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>80. Dispositivo plastico di sfiato ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d’isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. E inoltre compresa la fornitura e la posa del supporto per il montaggio sulla struttura esistente, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento del proiettore come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. - Alimentatore integrato. 330 W - FLUSSO LUMINOSO 35600 lm - OTTICA ASIMMETRICA
|  | cad | 1129.8 | 9.588
S63.B01.564 | PROIETTORE LED Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno e interno, adatto all’illuminazione di aree e impianti sportivi. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100, con dissipatore passivo integrato, verniciato a polvere di poliestere con passivazione trivalente. PCB metal core con LED CSP. Riflettore realizzato in PC HT metallizzato o alluminio anodizzato e brillantato. Vetro frontale temprato con spessore 4mm, guarnizioni in silicone antinvecchiamento e viteria esterna in acciaio INOX A2. Temperatura di Colore 4000K, Indice di Resa Cromatica CRI>70. Dispositivo plastico di sfiato ed anticondensa. Inclinazione regolabile con rotazione su staffa tramite scala goniometrica. Connessione elettrica tramite connettore IP68 per cavi da 1,5mm2. Classe d’isolamento 1. Tensione di alimentazione 240 Vca, 50-60Hz - Protezione da sovratensioni fino a 5KV (modalità differenziale) e 10KV (modalità comune). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Grado di protezione IP66 e agli urti grado IK08. Dotato di staffa di fissaggio in acciaio zincato. Conforme alle norme EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471; EN13201. E inoltre compresa la fornitura e la posa del supporto per il montaggio sulla struttura esistente, gli accessori di cablaggio e montaggio, l'orientamento del proiettore come da calcolo fotometrico allegato, è inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Completo di alimentatore in contenitore separato. 660 W - FLUSSO LUMINOSO 81200 lm - OTTICA SIMMETRICA
|  | cad | 2123.5 | 5.650
S63.B02.010 | APPARECCHIO LED FLUSSO EMESSO 4615 lm - PER ILLUMINAZIONE URBANA E RESIDENZIALE LANTERNA MODERNA A QUATTRO BRACCI- OTTICA ROTOSIMMETRICA Fornitura e posa in opera di apparecchio LED. Installazione testa palo (diametro codolo 60 mm.) Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%); Colore: Sablé 100 Noir; Schermo: vetro piano temprato 5 mm; Lenti: PMMA ad alta trasparenza. Ottica rotosimmetrica, temperatura colore 4000K. CRI (indice di resa cromatica): = 70. Flusso emesso dall'apparecchio 4615lm; Vita media dei LED 160000h - 700mA - Ta25°C TM21 L80B20. Sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz; corrente di alimentazione 525 mA; potenza totale apparecchio 40,5 W; Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type; Fattore di potenza: > 0.90, Classe protezione corpo illuminante 1. Grado di protezione IP66. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT OFF. Conforme alle norme EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 E' inoltre compresa la manodopera per il montaggio, il nolo di autoscala-autotorre, e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
|  | cad | 703.8 | 9.889
S63.H10.001 | Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate e uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP 44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.: larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x300x550
|  | cad | 417.5
S63.H10.002 | larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x400x550
|  | cad | 521.86
S63.H10.003 | larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550
|  | cad | 924.49
S63.H10.004 | larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x400x550
|  | cad | 1237.6
S63.H12.001 | Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno e i relativi fissaggi allo stesso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. È escluso il pozzetto
|  | cad | 447.33
S63.H20.001 | Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.: Misura assimilabile a mm 70x70x45
|  | cad | 59.66
S63.H20.002 | Misura assimilabile a mm 80x80x45
|  | cad | 67.11
S63.H20.003 | Misura assimilabile a mm 120x120x50
|  | cad | 74.54
S63.H20.004 | Misura assimilabile a mm 150x150x65
|  | cad | 89.46
S63.H30.001 | Cassetta di derivazione ottagonale realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP 54, fornita e posta in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.: Misura assimilabile a mm 70x70x45
|  | cad | 37.26
S63.H30.002 | Misura assimilabile a mm 80x80x45
|  | cad | 44.74
S63.H30.003 | Misura assimilabile a mm 120x120x50
|  | cad | 52.17
S63.H30.004 | Misura assimilabile a mm 150x150x65
|  | cad | 59.66
S63.H40.001 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (160x160). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione micad IP 54. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.: Vuota
|  | cad | 59.66
S63.H40.002 | Con morsettiera
|  | cad | 104.37
S63.H40.003 | Con fusibili
|  | cad | 96.92
S63.H50.001 | Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametro max mm 150, fino a m 1,50 di altezza, piastra di fondo grado di protezione IP 43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i ripristini; i fissaggi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.: Vuota
|  | cad | 149.11
S63.H50.002 | Con 1 portafusibili fino a 25A
|  | cad | 193.84
S63.H50.003 | Con 2 portafusibili fino a 25A
|  | cad | 238.55
S63.H60.001 | Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all’interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
|  | cad | 59.66
S63.H70.001 | Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.: Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq
|  | cad | 89.46
S63.H70.002 | Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq
|  | cad | 134.19
S63.H70.003 | Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5 mmq
|  | cad | 186.38
S63.M10.001 | Compenso per punto di allaccio di illuminazionazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a doppio isolamento dal pozzetto di ispezione, ai fusibili e al vano accessori dell’armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; la scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. È esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.: incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina
|  | cad | 43.86
S63.M10.002 | Per ogni armatura in più sullo stesso palo
|  | cad | 58.49
S63.M10.003 | Per pali fino m 3 f.t.
|  | cad | 102.32
S63.M10.004 | Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.
|  | cad | 146.19
S63.N10.010 | Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni nodo incluse le opere murarie
|  | cad | 155