## Slide 1: Progetto strategico n.III Renerfor
Conferenza finale
Aosta – 9 maggio 2013
Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta
Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Eliana Arletti
Assessorato alle opere pubbliche, difesa del
suolo ed edilizia residenziale pubblica

## Slide 2: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Le sempre più numerose richieste di derivazioni a scopo idroelettrico impongono di trovare uno strumento capace di determinare rapidamente l’utilizzo attuale del corso d’acqua dal punto di vista idroelettrico ed individuare se vi è ancora la possibilità di realizzare nuove derivazioni per la realizzazione di impianti idroelettrici.
Obiettivi

## Slide 3: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Metodologia applicata
Realizzazione di un database relativo a tutte le domande attive di derivazione di acqua pubblica, a qualsiasi scopo destinata
Definizione della metodologia da utilizzare per la determinazione delle portate naturali in alveo
Scelta di un modello numerico per determinare il potenziale idroelettrico residuo basato sull’analisi di dati territoriali, idrologici e idraulici
Applicazione sperimentale del modello numerico scelto a tre bacini idrografici

## Slide 4: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Database domande attive
Caratteristiche:
coordinate del punto di derivazione
nome del corso d’acqua
comune di riferimento
quote altimetriche
foto dell’opera di presa

## Slide 5: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Realizzazione carta dei vincoli
ARPA
Aree protette
Parco nazionale del Gran paradiso
Parco naturale del Mont Avic
Tutela beni paesaggistici e architettonici
Restauro e valorizzazione
Consorzio regionale per la pesca

## Slide 6: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Definizione della portate in alveo
Per il calcolo delle portate naturali nei bacini in cui non sono presenti stazioni idrometriche si è scelto di utilizzare i dati contenuti nel Piano di Tutela delle Acque
Per i bacini al cui interno è presente una o più stazioni idrometriche si è fatto riferimento alle serie storiche delle portate registrate dalle stazioni di misura.

## Slide 7: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Definizione del modello di calcolo
Il modello utilizzato per l’individuazione del potenziale idroelettrico all’interno dei bacini studio è VAPIDRO-ASTE realizzato dal RSE grazie al finanziamento del Fondo di Ricerca per il Sistema Elettrico nell’ambito dell’Accordo di Programma tra RSE e il Ministero dello Sviluppo Economico - D.G.E.R.M., stipulato in data 29 luglio 2009, in ottemperanza del DL del 19 marzo 2009.

## Slide 8: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Applicazione della metodologia
I bacini idrografici oggetto di studio sono:
Torrente Lys, estensione considerevole del bacino ed elevato utilizzo della risorsa;
Torrente Saint Barthélemy, elevato utilizzo della risorsa idrica per usi non idroelettrici;
Torrente Ayasse, scarso utilizzo della risorsa idrica.

## Slide 9: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Applicazione della metodologia
Ipotesi iniziali:
le portate naturali in alveo sono state determinate mediante le formulazioni proposte dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, riportate all’interno del PTA, e, quando possibile, mediante gli annali storici delle stazioni idrometriche presenti lungo il corso d’acqua;
Le portate di minimo deflusso vitale, inserite nelle varie simulazioni all’interno del modello numerico, sono state considerate costanti al variare delle stagioni e pari al 10% della portata naturale in alveo. Tale ipotesi si è resa necessaria a causa di una limitazione del modello utilizzato.
Per ogni bacino si sono create due sottomodelli:
il primo modello denominato “Massimo potenziale idroelettrico”, individua i siti migliori lungo l’asta torrentizia considerando esclusivamente le portate naturali in alveo escludendo i prelievi idrici esistenti e i possibili vincoli ambientali e territoriali presenti;
il secondo modello, denominato “Potenziale residuo”, individua i siti tenendo conto di tutti i prelievi esistenti e dei possibili vincoli presenti. I vincoli ambientali e territoriali considerati sono: vincolo paesaggistico, vincolo aree protette, vincolo parchi nazionali, vincolo ittiofauna e vincolo archeologico.

## Slide 10: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Applicazione della metodologia
Per ogni bacino si possono ottenere i seguenti risultati:
Salto geodetico disponibile - Massima potenza installabile - Produzione media annua

## Slide 11: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Risultati – Max potenziale
Il massimo potenziale disponibile si ottiene considerando esclusivamente la portata naturale in alveo senza considerare i prelievi idrici di alcun genere.
Il risultato che si ottiene è puramente teorico, ma è funzionale alla determinazione della potenzialità residua.
Bacino | Potenza installabile [kW]
Torrente Lys | 102’994
Torrente S. Barthélemy | 16’517
Torrente Ayasse | 46’247

## Slide 12: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Risultati – Potenziale residuo
Bacino | Potenza installabile [kW]
Torrente Lys | 83’417
Torrente S. Barthélemy | 12’962
Torrente Ayasse | 40’308
Il potenziale idroelettrico residuo si ottiene considerando le portate in alveo «reali» calcolate sottraendo le portate prelevate per scopi irrigui, potabili, idroelettrici o altri usi lungo l’asta in esame a quelle naturali.

## Slide 13: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Risultati – Sintesi
Bacino | Potenza installabile HP Max Potenziale [MW] | Potenza installabile HP Potenziale residuo [MW] | Potenza complessiva installata [MW]
Torrente Lys | 103 | 83 | 92
Torrente S. Barthélemy | 17 | 13 | 7
Torrente Ayasse | 46 | 40 | 11

## Slide 14: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Risultati – Indice di sfruttamento
Bacino | Indice di sfruttamento [%]
Torrente Lys | 89
Torrente S. Barthélemy | 54
Torrente Ayasse | 24
L’indice di sfruttamento della risorsa idrica per le aste in esame si ottiene dal rapporto tra i valori ottenuti nei modelli di massimo potenziale con quelli di potenziale residuo.

## Slide 15: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Conclusioni
I risultati che si ottengono dal modello numerico, presi singolarmente, non sono in grado di rispondere a pieno alla domanda di individuare i siti con potenziale a scopo idroelettrico. Bisogna, infatti, sovrapporre a tale risultato un insieme di informazioni di tipo territoriale quali vincoli, impianti esistenti e indisponibilità per vincoli ambientali per ottenere un risultato che rispecchi il più possibile la situazione reale.
I risultati presentati in precedenza mostrano come il codice di calcolo non si adatta bene ai bacini regolati da invasi.

## Slide 16: Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Possibili sviluppi
La modellazione numerica proposta risulta uno strumento efficace per l’individuazione di siti con potenziale a scopo idroelettrico, ma necessita di essere sviluppato in un ambiente di programmazione aperto e libero per un suo continuo aggiornamento.
Il codice di calcolo dovrebbe essere implementato consentendo l’inserimento di bacini di regolazione;
I prelievi presenti lungo l’asta in esame devono poter essere differenziati per tipologia;
È necessario adattare le modalità di definizione del D.M.V. con quelle stabilite dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

## Slide 17
Linee guida per la realizzazione di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico in Valle D’Aosta Individuazione dei siti con potenzialità per lo sviluppo di impianti idroelettrici
Grazie per l’attenzione
Renerfor Valle d'Aosta - Conferenza finale 9 maggio 2013